## 환기량 산정
1. 환기량산출 설계조건 |  |  |  |  | 노란색 | 만 입력
◈ 터널명 | 진북터널
◈ 도로구분 | 해저터널
구 분 | 마산 | 방향 | ⇒ | 진주 | 방향 | 진주 | 방향 | ⇒ | 마산 | 방향
| 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간
터널구배 [%] | 1구간: 0; 1구간: 1.784
터널길이 [m] | 1구간: 1000; 1구간: 904.56
평균표고 [m] | 1구간: 0; 1구간: 0
차선수 [N] | 1구간: 1; 1구간: 2
구 분 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간
터널구배 [%]
터널길이 [m]
평균표고 [m]
차선수 [N]
터널연장 [m] | 1 7구간: 1000; 2 7구간: 904.56
터널내공단면적 [Ar] | 1 7구간: 58.6722; 1 8구간: [ m2 ]; 2 7구간: 58.6722; 2 8구간: [ m2 ]
터널둘레길이 [Lp] | 1 7구간: 29.728; 1 8구간: [ m ]; 2 7구간: 29.728; 2 8구간: [ m ]
터널대표직경(Dr=(4 * Ar)/Lp) | 1 7구간: 7.8945; 1 8구간: [ m ]; 2 7구간: 7.895; 2 8구간: [ m ]
◈ 설계속도(V) = | 1 7구간: 적용CODE; 1 8구간: 0.3; 1 10구간: 120km : 0.1; 2 6구간: 100km : 0.2; 2 7구간: 80km : 0.3
| ( 단, 환기설계상 속도 = |  | 80 | (km/h )
◈ 서비스수준 |  | 적용CODE | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 서비스수준 | D | A | B | C | D | E | F
최대용량사용
◈ 첨두시교통량 | 진주 | 2200 | 80 4: 대/시; (km/h ) 5: 1.7443; (km/h ) 6: 73.7443
| 마산 | 2200 | 80 4: 대/시
대형차통과대수
1) 추정교통량 | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  | 적용년도 | 2222 | 년 | 내림차순(년도)으로 입력 |  |  | 4214 | 0 | 0
목표년도 |  | 일교통량 (대/일) | [7 empty] | 합 계 | 대형차 | 년도별 |  |  |  |  | 17079
|  | 승용차 | (km/h ) 1: 버스; (km/h ) 5: 트 럭 |  | 혼입율 | AADT비율 |  |  |  |  | 11386
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수 | (AADT) | (Pt) | (%) |  |  |  |  | 28465
2222 |  | 49804.2 | 33202.8 | 0 | 815 | 14331 | 3020 | 332 | 862 | 102367 |  | 1
| 차량별혼입율 | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84 | 100 | 4.91
[10 empty] | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | *경유승용차의 교통량은 승용차전체 교통량의 40%적용 |  |  |  |  | 승용차 | 83007
2) 추정교통량 | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  | 적용년도 | 2222 | 년 | 내림차순(년도)으로 입력
목표년도 |  | 승용차 휘발유: 일교통량 (대/일) | 합 계 | 대형차 | 년도별
|  | 승용차 휘발유: 승용차; 버스 소형: 버스; 트 럭 대형: 트 럭 |  | 혼입율 | AADT비율
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수 | (AADT) | (Pt) | (%)
2222 |  | 49804.2 | 33202.8 | 0 | 815 | 14331 | 3020 | 332 | 862 | 102367 |  | 1
| 차량별혼입율 | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84 | 100 | 4.91
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 차량별혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | *경유승용차의 교통량은 승용차전체 교통량의 40%적용 |  |  |  |  | 승용차 | 83007
2. 매연(Smoke)에 대한 소요환기량
1) 적용식
QT = Qaver × ( 1 / 3600 ) × ( 1 / Klim - Kamb ) × n × L × 차선수 [ m3/s ]
QT : 오염물질에 대한 소요환기량 [ m3/s ]
Qaver : 환산승용차대당 평균배출량 [ m2/h*대 ]
| n : 교통량 [ PCU대/km lane ] | 버스 소형: lim : 설계농도 [ m-1 ]
| L : 터널길이 [ km ] | 버스 소형: amb : 외부농도 [ m-1 ]
2) 매연배출량 [qoT]의 기준 적용값 |  | 승용차 경유: 적용CODE; 버스 소형: 1
범례 : No Law = 1, EEC 49+24 =2, EEC R 49+24 EEC=3, 88/77=4
USTransient 88=5, US Transient 91=6, Us Transient 94=7
Truck, Bus with diesel motors ( m >3.5 ton )
|  | qoT ( m2/h, veh) V = |  | 60 | Km/h
Emission Law | Control | 승용차 경유: Truck weight (ton)
|  | 5 | 10 | 20 | 40
|  | 80-130 | 160-250 | 300-400 | 400-600
한도공 설계기준 | no | 승용차 휘발유: 72; 승용차 경유: 160; 버스 소형: 235; 버스 대형: 275
EEC R 49 + 24 | no | 승용차 휘발유: 80; 승용차 경유: 160; 버스 소형: 240; 버스 대형: 280
EEC R 49 + 24 EEC | yes | 승용차 휘발유: 65; 승용차 경유: 130; 버스 소형: 200; 버스 대형: 240
88 / 77 | yes | 승용차 휘발유: 50; 승용차 경유: 100; 버스 소형: 160; 버스 대형: 200
US Transient 88 | yes | 승용차 휘발유: 50; 승용차 경유: 100; 버스 소형: 160; 버스 대형: 200
US Transient 91 | yes | 승용차 휘발유: 30; 승용차 경유: 60; 버스 소형: 100; 버스 대형: 140
US Transient 94 | yes | 승용차 휘발유: 20; 승용차 경유: 40; 버스 소형: 70; 버스 대형: 110
구 분 |  | 승용차 휘발유: 매연 배출량 허용기준; 버스 대형: 기준배출량
|  | [ g / km ] |  |  | [ m2 / h * 대 ]
승 용 차 | 휘발유 | 승용차 경유: 0; 버스 소형: 이하; 버스 대형: 0
| 경유 | 승용차 경유: 0.0045; 버스 소형: 이하; 버스 대형: 0.8712
소 형 버 스 |  | 승용차 경유: 0.0045; 버스 소형: 이하; 버스 대형: 0.8712
소 형 트 럭 |  | 승용차 경유: 0.0045; 버스 소형: 이하; 버스 대형: 0.8712
중 형 트 럭 |  | 승용차 휘발유: 111; 승용차 경유: PS; 버스 대형: 3.8269
대 형 버 스 |  | 승용차 휘발유: 226; 승용차 경유: PS; 버스 소형: 0.01; 버스 대형: 7.7917
대 형 트 럭 |  | 승용차 휘발유: 250; 승용차 경유: PS; 버스 소형: [ g/kw*h ]; 버스 대형: 8.6191
특 수 트 럭 |  | 승용차 휘발유: 323.5; 승용차 경유: PS; 버스 소형: 이하; 버스 대형: 11.1532
| 감소계수 | 승용차 휘발유: 75; 승용차 경유: % (V =; 버스 소형: 41.3; 버스 대형: km/h)
3) 허용 매연농도 적용값
속 도 (km/h) | V=10km/h | 승용차 휘발유: V=20 ~ 40km/h; 버스 소형: V=50km/h
이하 | bar: 버스 소형
Klim-1 | 0.009 | 승용차 휘발유: 0.007; 버스 소형: 0.005
4) 속도경사보정계수 [ fiv ]
a) 휘발유 승용차
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
방향 | 2구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 3구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 4구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 5구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 6구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 7구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 8구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 9구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 10구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
마산 | 1구간 | 0.946 | 1 | 1 | 1.446 | 1.446 | 1.946 | 2.392 | 3.838
방향 | 2구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 3구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 4구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 5구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 6구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 7구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 8구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 9구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
| 10구간 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
b) 경유 승용차
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
방향 | 2구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 3구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 4구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 5구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 6구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 7구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 8구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 9구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 10구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
마산 | 1구간 | 0.69125 | 0.8606 | 0.98596 | 1.1936 | 1.4452 | 1.605 | 1.8183 | 2.2336
방향 | 2구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 3구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 4구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 5구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 6구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 7구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 8구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 9구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
| 10구간 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
c) 소형버스, 소형트럭
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
방향 | 2구간 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0.619 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
| 6구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 7구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 8구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 9구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 10구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
마산 | 1구간 | 0.68233 | 0.89215 | 1.0881 | 1.2551 | 1.4186 | 1.6806 | 2.2585 | 2.8467
방향 | 2구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 3구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 4구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 5구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 6구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 7구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 8구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 9구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 10구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
d) 대형버스, 중형, 대형, 특수트럭
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
방향 | 2구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 3구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 4구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 5구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 6구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 7구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 8구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 9구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 10구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
마산 | 1구간 | 0.68233 | 0.89215 | 1.0881 | 1.2551 | 1.4186 | 1.6806 | 2.2585 | 2.8467
방향 | 2구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 3구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 4구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 5구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 6구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 7구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 8구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 9구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
| 10구간 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
5) 표고 보정계수 [fh]
진주 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간
[fh] | bar: 1구간 to 10구간
마산 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간
[fh] | bar: 1구간 to 10구간
6) 교통밀도산정표
최대교통량(Imax) | 2000 | pcu/hr | 정체시 교통량 |  | 2 | 국도/고속도로:1 |  | 도심지:2
차량속도(km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
교통량 | 109 | 79 | 61 | 48 | 40 | 33 | 28 | 25
(PCU/km, lane) | bar: 1구간 to 8구간
7-1) 속도별교통량산정 : | 2구간: 마산; 3구간: ⇒; 4구간: 진주
가. 차종별혼입율, 중량 및 통행차량수 | 3구간: (기준년도 :; 4구간: 2222; 5구간: )
구 분 | 1구간: 승용차; 3구간: 버 스; 5구간: 트 럭
| 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
혼입율(%,대수기준) | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84
최대중량(ton) | 1.37 | 1.37 | 2.2 | 12.16 | 2.39 | 6.22 | 18.55 | 40.74 | Load = 100%
적용중량(ton) | 1.312 | 1.312 | 2.06 | 11.63 | 2.19 | 5.63 | 16.5 | 35.42 | Net:Load=2:8
적용 qoT ( m2/h, veh) | 0 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191 | 11.1532
PCU / 대 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
| 48.65 | 32.44 | 0 | 1.2 | 14 | 4.425 | 0.48 | 1.68
PCU % / 대수 % = | 승용차 휘발유: 1.0288; 승용차 경유: : 1
차량속도(km/h) | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
교통량(PCU/km,lane) | 109 | 109 | 79 | 61 | 48 | 40 | 33 | 28 | 25
용량적용시(방재계산) | 105.95 | 105.95 | 76.79 | 59.29 | 46.66 | 38.88 | 32.08 | 27.22 | 24.3
차량대수(대/km,lane) | 105.95 | 105.95 | 76.79 | 59.29 | 46.66 | 38.88 | 32.08 | 27.22 | 24.3
나. 주행속도별 각차종의 통행 차량수 [대 /km, lane] |  |  | 30: (기준년도 :; 40: 2222; 50: )
속 도 (km/h) | 승 용 차 |  | 20: 버 스; 40: 트 럭; 80: 차 량 대 수
| 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수 | 대/km,lane | 대/hr,lane
10 | 51.545 | 34.37 | 0 | 0.848 | 14.833 | 3.126 | 0.339 | 0.89 | 105.95 | 1060 |  |  | 1060 | 방재시
20 | 37.358 | 24.911 | 0 | 0.614 | 10.751 | 2.265 | 0.246 | 0.645 | 76.79 | 1536 |  |  | 1536 | 방재시
30 | 28.845 | 19.234 | 0 | 0.474 | 8.301 | 1.749 | 0.19 | 0.498 | 59.29 | 1779 |  |  | 1779 | 방재시
40 | 22.7 | 15.137 | 0 | 0.373 | 6.532 | 1.376 | 0.149 | 0.392 | 46.66 | 1867 | 용량적용 | 1 | 1867 | 방재시
50 | 18.915 | 12.613 | 0 | 0.311 | 5.443 | 1.147 | 0.124 | 0.327 | 38.88 | 1944 | 용량적용 | 1 | 1944 | 방재시
60 | 15.607 | 10.407 | 0 | 0.257 | 4.491 | 0.946 | 0.103 | 0.269 | 32.08 | 1925 | 용량적용 | 1 | 1925 | 방재시
70 | 13.243 | 8.83 | 0 | 0.218 | 3.811 | 0.803 | 0.087 | 0.229 | 27.22 | 1906 | 용량적용 | 1 | 1906 | 방재시
80 | 11.822 | 7.883 | 0 | 0.194 | 3.402 | 0.717 | 0.078 | 0.204 | 24.3 | 1944 | 용량적용 | 1 | 1944 | 방재시
다. 터널내 차량수 [PCU]
속 도 (km/h) | 승 용 차 휘발유: 구간; 승 용 차 경유: 승 용 차; 버 스 대형: 버 스; 트 럭 중형: 트 럭
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
10 | 1구간 | 51.54 | 34.37 | 0 | 0.85 | 14.83 | 3.13 | 0.34 | 0.89 |  |  | 105.95
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 51.54 | 34.37 | 0 | 0.85 | 14.83 | 3.13 | 0.34 | 0.89 |  |  | 105.95
20 | 1구간 | 37.36 | 24.91 | 0 | 0.61 | 10.75 | 2.27 | 0.25 | 0.65 |  |  | 76.79
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 37.36 | 24.91 | 0 | 0.61 | 10.75 | 2.27 | 0.25 | 0.65 |  |  | 76.79
30 | 1구간 | 28.84 | 19.23 | 0 | 0.47 | 8.3 | 1.75 | 0.19 | 0.5 |  |  | 59.29
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 28.84 | 19.23 | 0 | 0.47 | 8.3 | 1.75 | 0.19 | 0.5 |  |  | 59.29
40 | 1구간 | 22.7 | 15.14 | 0 | 0.37 | 6.53 | 1.38 | 0.15 | 0.39 |  |  | 46.66
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 22.7 | 15.14 | 0 | 0.37 | 6.53 | 1.38 | 0.15 | 0.39 |  |  | 46.66
50 | 1구간 | 18.92 | 12.61 | 0 | 0.31 | 5.44 | 1.15 | 0.12 | 0.33 |  |  | 38.88
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 18.92 | 12.61 | 0 | 0.31 | 5.44 | 1.15 | 0.12 | 0.33 |  |  | 38.88
60 | 1구간 | 15.61 | 10.41 | 0 | 0.26 | 4.49 | 0.95 | 0.1 | 0.27 |  |  | 32.08
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 15.61 | 10.41 | 0 | 0.26 | 4.49 | 0.95 | 0.1 | 0.27 |  |  | 32.08
70 | 1구간 | 13.24 | 8.83 | 0 | 0.22 | 3.81 | 0.8 | 0.09 | 0.23 |  |  | 27.22
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 13.24 | 8.83 | 0 | 0.22 | 3.81 | 0.8 | 0.09 | 0.23 |  |  | 27.22
80 | 1구간 | 11.82 | 7.88 | 0 | 0.19 | 3.4 | 0.72 | 0.08 | 0.2 |  |  | 24.3
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 11.82 | 7.88 | 0 | 0.19 | 3.4 | 0.72 | 0.08 | 0.2 |  |  | 24.3
7-2) 속도별교통량산정 : |  | 승 용 차 휘발유: 진주; 승 용 차 경유: ⇒; 버 스 소형: 마산
가. 차종별혼입율, 중량 및 통행차량수 |  | 승 용 차 경유: (기준년도 :; 버 스 소형: 2222; 버 스 대형: )
구 분 | 승용차 | 승 용 차 경유: 버 스; 버 스 대형: 트 럭
| 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
혼입율(%,대수기준) | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84
최대중량(ton) | 1.37 | 1.37 | 2.2 | 12.16 | 2.39 | 6.22 | 18.55 | 40.74 | Load = 100%
적용중량(ton) | 1.312 | 1.312 | 2.06 | 11.63 | 2.19 | 5.63 | 16.5 | 35.42 | Net:Load=2:8
적용 qoT ( m2/h, veh) | 0 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191 | 11.1532
PCU / 대 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
| 48.65 | 32.44 | 0 | 1.2 | 14 | 4.425 | 0.48 | 1.68
PCU % / 대수 % = | 승용차 휘발유: 1.0288; 승용차 경유: : 1
차량속도(km/h) | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
교통량(PCU/km,lane) | 109 | 109 | 79 | 61 | 48 | 40 | 33 | 28 | 25
용량적용시(방재계산) | 105.95 |  | 76.79 | 59.29 | 46.66 | 38.88 | 32.08 | 27.22 | 24.3
차량대수(대/km,lane) | 105.95 | 105.95 | 76.79 | 59.29 | 46.66 | 38.88 | 32.08 | 27.22 | 24.3
나. 주행속도별 각차종의 통행 차량수 [대 /km, lane] |  |  | 30: (기준년도 :; 40: 2222; 50: )
속 도 ( km/h ) | 승 용 차 |  | 20: 버 스; 40: 트 럭; 80: 차 량 대 수
| 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수 | 대/km,lane | 대/hr,lane
10 | 51.545 | 34.37 | 0 | 0.848 | 14.833 | 3.126 | 0.339 | 0.89 | 105.95 | 2119 |  |  | 2119 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
20 | 37.358 | 24.911 | 0 | 0.614 | 10.751 | 2.265 | 0.246 | 0.645 | 76.79 | 3072 |  |  | 3072 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
30 | 28.845 | 19.234 | 0 | 0.474 | 8.301 | 1.749 | 0.19 | 0.498 | 59.29 | 3558 |  |  | 3558 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
40 | 22.7 | 15.137 | 0 | 0.373 | 6.532 | 1.376 | 0.149 | 0.392 | 46.66 | 3733 | 용량적용 | 1 | 3733 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
50 | 18.915 | 12.613 | 0 | 0.311 | 5.443 | 1.147 | 0.124 | 0.327 | 38.88 | 3888 | 용량적용 | 1 | 3888 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
60 | 15.607 | 10.407 | 0 | 0.257 | 4.491 | 0.946 | 0.103 | 0.269 | 32.08 | 3850 | 용량적용 | 1 | 3850 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
70 | 13.243 | 8.83 | 0 | 0.218 | 3.811 | 0.803 | 0.087 | 0.229 | 27.22 | 3811 | 용량적용 | 1 | 3811 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
80 | 11.822 | 7.883 | 0 | 0.194 | 3.402 | 0.717 | 0.078 | 0.204 | 24.3 | 3888 | 용량적용 | 1 | 3888 | 방재시
| 0 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191
다. 터널내 차량수 [PCU]
속 도 ( km/h ) | 승 용 차 휘발유: 하행; 승 용 차 경유: 승 용 차; 버 스 대형: 버 스; 트 럭 중형: 트 럭
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
10 | 1구간 | 93.25 | 62.18 | 0 | 1.53 | 26.83 | 5.65 | 0.61 | 1.61 |  |  | 191.67
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 93.25 | 62.18 | 0 | 1.53 | 26.83 | 5.65 | 0.61 | 1.61 |  |  | 191.67
20 | 1구간 | 67.58 | 45.07 | 0 | 1.11 | 19.45 | 4.1 | 0.44 | 1.17 |  |  | 138.92
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 67.58 | 45.07 | 0 | 1.11 | 19.45 | 4.1 | 0.44 | 1.17 |  |  | 138.92
30 | 1구간 | 52.19 | 34.8 | 0 | 0.86 | 15.02 | 3.16 | 0.34 | 0.9 |  |  | 107.27
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 52.19 | 34.8 | 0 | 0.86 | 15.02 | 3.16 | 0.34 | 0.9 |  |  | 107.27
40 | 1구간 | 41.07 | 27.38 | 0 | 0.68 | 11.82 | 2.49 | 0.27 | 0.71 |  |  | 84.41
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 41.07 | 27.38 | 0 | 0.68 | 11.82 | 2.49 | 0.27 | 0.71 |  |  | 84.41
50 | 1구간 | 34.06 | 22.71 | 0 | 0.56 | 9.8 | 2.07 | 0.22 | 0.59 |  |  | 70
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 34.06 | 22.71 | 0 | 0.56 | 9.8 | 2.07 | 0.22 | 0.59 |  |  | 70
60 | 1구간 | 28.23 | 18.82 | 0 | 0.46 | 8.12 | 1.71 | 0.19 | 0.49 |  |  | 58.03
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 28.23 | 18.82 | 0 | 0.46 | 8.12 | 1.71 | 0.19 | 0.49 |  |  | 58.03
70 | 1구간 | 23.96 | 15.97 | 0 | 0.39 | 6.89 | 1.45 | 0.16 | 0.41 |  |  | 49.24
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 23.96 | 15.97 | 0 | 0.39 | 6.89 | 1.45 | 0.16 | 0.41 |  |  | 49.24
80 | 1구간 | 21.39 | 14.26 | 0 | 0.35 | 6.15 | 1.3 | 0.14 | 0.37 |  |  | 43.96
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 합계 | 21.39 | 14.26 | 0 | 0.35 | 6.15 | 1.3 | 0.14 | 0.37 |  |  | 43.96
8) 차령 및 상대주행거리(REM)에 따른 연도보정계수
차령 | 구성비 | 승 용 차 휘발유: 주행거리비; 승 용 차 경유: 차령보정; 버 스 소형: 매연보정
0 | 10 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.1013
1 | 10 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.1013
2 | 10 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.1013
3 | 10 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.1013
4 | 10 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.1013
5 | 7.5 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.076
6 | 7.5 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.076
7 | 7.5 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.076
8 | 7.5 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.076
9 | 7.5 | 승 용 차 휘발유: 101.3; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.076
10 | 2.5 | 승 용 차 휘발유: 97.4; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.0244
11 | 2.5 | 승 용 차 휘발유: 97.4; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.0244
12 | 2.5 | 승 용 차 휘발유: 97.4; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.0244
13 | 2.5 | 승 용 차 휘발유: 97.4; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.0244
14 | 2.5 | 승 용 차 휘발유: 97.4; 승 용 차 경유: 1; 버 스 소형: 0.0244
합계 |  | 버 스 소형: 1.0085
9) 매연의 주행속도별 비차량 배출분진의 배출량
속도(km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
승용차,소형버스,소형트럭 ( m2/h ) |  | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 7.2
대형버스,중형~특수트럭 ( m2/h ) |  | 4.5 | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 31.9 | 36.5
10) 매연의 총배출량 Qs[m2/h]
진주 | 방향
진주 | 구 분 | 10: 승용차; 30: 버 스; 50: 트 럭 | 합계
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
속 도 ( km/h ) |  | 0 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191 | 11.1532
10 | 1구간 | 46.78 | 50.88 | 0 | 7.99 | 21.53 | 21.68 | 3.37 | 10.24 | 162.47
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1구간 | 67.82 | 62.36 | 0 | 9.37 | 26.94 | 27.72 | 4 | 11.71 | 209.92
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1구간 | 75.62 | 65.12 | 0 | 9.57 | 27.84 | 29.8 | 4 | 11.59 | 223.54
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1구간 | 82.41 | 68.27 | 0 | 9.7 | 29.45 | 30.66 | 4.06 | 11.55 | 236.1
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1구간 | 83.96 | 68.96 | 0 | 9.91 | 29.6 | 31.52 | 3.95 | 11.83 | 239.73
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1구간 | 85.01 | 67.82 | 0 | 10.03 | 29.99 | 31.31 | 3.97 | 11.7 | 239.83
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1구간 | 82.79 | 66 | 0 | 9.92 | 29.32 | 30.81 | 4.18 | 11.65 | 234.67
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1구간 | 85.83 | 68.66 | 0 | 10.23 | 31.16 | 32.53 | 4.45 | 12.24 | 245.1
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마산 | 방향
마산 | 구 분 | 승용차 휘발유: 승용차; 버 스 소형: 버 스; 트 럭 소형: 트 럭 | 합계
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
속 도 ( km/h ) |  | 0 | 0.8712 | 0.8712 | 7.7917 | 0.8712 | 3.8269 | 8.6191 | 11.1532
10 | 1구간 | 84.64 | 94.2 | 0 | 15.15 | 40.44 | 40.52 | 6.39 | 19.66 | 301
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1구간 | 122.68 | 115.89 | 0 | 17.97 | 50.55 | 51.74 | 7.45 | 22.48 | 388.76
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1구간 | 136.85 | 121.4 | 0 | 19.24 | 53.74 | 56.93 | 7.91 | 23.45 | 419.52
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1구간 | 149.11 | 128.12 | 0 | 19.19 | 55.95 | 57.76 | 7.9 | 23.06 | 441.09
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1구간 | 151.14 | 129.61 | 0 | 19.12 | 55.7 | 58.93 | 7.77 | 22.98 | 445.25
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1구간 | 153.74 | 129.03 | 0 | 18.74 | 56.21 | 58.17 | 8.01 | 22.75 | 446.65
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1구간 | 149.81 | 125.37 | 0 | 19.47 | 56.75 | 59.29 | 8.29 | 23.61 | 442.59
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1구간 | 155.32 | 131.53 | 0 | 20.71 | 60.04 | 62.14 | 8.62 | 25.47 | 463.83
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당초
11) 매연(smoke)의 소요환기량 |  | 승용차 휘발유: (기준년도 :; 승용차 경유: 2222; 버 스 소형: ); 트 럭 대형: [단위 : CMS] |  |  |  | 11) 매연(smoke)의 소요환기량 |  | (기준년도 : | 2044 | ) |  |  |  | [단위 : CMS]
속 도 ( km /h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |  | 속 도 ( km /h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
K lim-1 |  | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | K lim-1 |  | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
진주 | 1구간 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 수원 | 1구간 | 11 | 15 | 16 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20
|  | 5.01 | 8.33 | 8.87 | 9.37 | 13.32 | 13.32 | 13.04 | 13.62 | [5 empty] | 10.93 | 14.55 | 15.2 | 15.2 | 20.91 | 19.9 | 19.03 | 19.04
방향 | 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 방향 | 2구간 | 10 | 18 | 20 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.28 | 17.4 | 19.81 | 21.14 | 30.52 | 30.53 | 30.02 | 30.87
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3구간 | 53 | 58 | 67 | 62 | 82 | 73 | 68 | 65
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 52.76 | 57.99 | 66.82 | 61.62 | 81.51 | 72.65 | 67.55 | 64.77
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4구간 | 17 | 23 | 24 | 24 | 33 | 32 | 30 | 31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.37 | 22.56 | 23.67 | 23.52 | 32.34 | 31.15 | 29.85 | 30.12
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5구간 | 27 | 31 | 35 | 40 | 53 | 47 | 44 | 42
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26.34 | 30.23 | 34.55 | 39.76 | 52.65 | 46.96 | 43.64 | 41.95
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | 합계 | 118 | 145 | 162 | 164 | 220 | 203 | 193 | 189
마산 | 1구간 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 |  |  |  | 문산 | 1구간 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 24 | 23 | 23
|  | 9.29 | 15.43 | 16.65 | 17.5 | 24.74 | 24.81 | 24.59 | 25.77 | [5 empty] | 11.7 | 16.61 | 17.46 | 17.42 | 24.26 | 23.44 | 22.5 | 22.85
방향 | 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 방향 | 2구간 | 30 | 35 | 38 | 41 | 68 | 60 | 56 | 54
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.15 | 34.46 | 37.46 | 40.95 | 67.24 | 59.94 | 55.77 | 53.44
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3구간 | 17 | 25 | 26 | 26 | 36 | 35 | 34 | 35
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16.37 | 24.1 | 25.06 | 25.35 | 35.5 | 34.69 | 33.57 | 34.11
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4구간 | 65 | 69 | 67 | 61 | 81 | 72 | 67 | 65
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 64.53 | 68.88 | 66.02 | 60.88 | 80.46 | 71.79 | 66.81 | 64.02
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5구간 | 14 | 17 | 18 | 19 | 28 | 26 | 27 | 30
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.94 | 16.99 | 17.82 | 18.47 | 27.97 | 25.81 | 26.81 | 29.56
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 |  |  |  |  | 합계 | 138 | 163 | 167 | 165 | 238 | 217 | 207 | 207
3. 일산화탄소(CO)에 대한 소요환기량
1) 적용식
Qco = Qaver × ( 1 / 3600 ) × ( 106 / COlim - COamb ) × n × L × 차선수 [ m3/s ]
Qco : 오염물질에 대한 소요환기량 [ m3/s ]
Qaver : 환산승용차대당 평균배출량 [ m3/h*대 ]
n : 교통량 [ PCU대/km lane ]
L : 터널길이 [ km ]
lim : 설계농도 [ ppm ]
amb : 외부농도 [ ppm ]
2) CO 배출량( qoCO)의 기준 및 적용값
구 분 |  | 10: CO 배출량 허용기준; 40: 한도공 산출방식 환산
|  | [g / km ] |  |  | [ m3 / h * 대 ]
승 용 차 | 휘발유 | 20: 0.518; 30: 이하; 40: 0.0178
| 경유 | 20: 0.5; 30: 이하; 40: 0.0172
소 형 버 스 |  | 20: 0.63; 30: 이하; 40: 0.0217
소 형 트 럭 |  | 20: 0.63; 30: 이하; 40: 0.0217
중 형 트 럭 |  | 10: 111; 20: PS; 40: 0.2721
대 형 버 스 |  | 10: 226; 20: PS; 30: 4; 40: 0.5541
대 형 트 럭 |  | 10: 250; 20: PS; 30: g/kw*h; 40: 0.6129
특 수 트 럭 |  | 10: 323.5; 20: PS; 30: 이하; 40: 0.7931
2009년 1월1일 환경부
* 1 m3 CO = |  | 10: 1200; 20: g/m3 (V =; 30: 41.3; 40: km/h)
3) 적용기준
차량속도 | 10~80 (km/h)
Colim | 70 | bar: 10 to 20
4) 속도경사보정계수 [ fiv ]
a) 휘발유 승용차
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
방향 | 2구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 3구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 4구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 5구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 6구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 7구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 8구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 9구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 10구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
마산 | 1구간 | 0.86812 | 1.6002 | 1.2346 | 1.5815 | 1.6928 | 1.7909 | 2.5719 | 3.4868
방향 | 2구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 3구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 4구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 5구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 6구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 7구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 8구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 9구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
| 10구간 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
b) 경유 승용차
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
방향 | 2구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 3구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 4구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 5구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 6구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 7구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 8구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 9구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 10구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
마산 | 1구간 | 0.7392 | 1.623 | 1.4676 | 1.3122 | 1.2568 | 1.1568 | 1.023 | 1.023
방향 | 2구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 3구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 4구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 5구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 6구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 7구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 8구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 9구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 10구간 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
c) 소형버스, 소형트럭
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
방향 | 2구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 3구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 4구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 5구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 6구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 7구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 8구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 9구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 10구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
마산 | 1구간 | 0.7946 | 0.9446 | 1.0892 | 1.1338 | 1.2284 | 1.3176 | 1.4622 | 1.6068
방향 | 2구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 3구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 4구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 5구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 6구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 7구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 8구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 9구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
| 10구간 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
d) 대형버스, 중형, 대형, 특수트럭
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
방향 | 2구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 3구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 4구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 5구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 6구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 7구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 8구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 9구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 10구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
마산 | 1구간 | 0.88982 | 0.95834 | 1.111 | 1.3452 | 1.5506 | 1.9071 | 2.2544 | 2.6146
방향 | 2구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 3구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 4구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 5구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 6구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 7구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 8구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 9구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
| 10구간 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
5) 표고보정계수 : [ fh ]
구 분 |  | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간
나나나 | 방향 | bar: 1구간 to 10구간
가가가 | 방향 | bar: 1구간 to 10구간
6) 차령 및 상대주행거리(REM)에 따른 연도보정계수
CO보정계수
차령 | 구성비 | 1구간: 주행거리비; 2구간: 차령보정; 3구간: (휘발유); 4구간: (경유)
0 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1; 3구간: 0.1013; 4구간: 0.1013
1 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1; 3구간: 0.1013; 4구간: 0.1013
2 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.1; 3구간: 0.1115; 4구간: 0.1013
3 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.155; 3구간: 0.1171; 4구간: 0.1013
4 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.21; 3구간: 0.1226; 4구간: 0.1013
5 | 9.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.315; 3구간: 0.1266; 4구간: 0.0963
6 | 8.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.42; 3구간: 0.1223; 4구간: 0.0862
7 | 7.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.52; 3구간: 0.1155; 4구간: 0.076
8 | 6.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.62; 3구간: 0.1067; 4구간: 0.0659
9 | 5.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.725; 3구간: 0.0962; 4구간: 0.0558
10 | 4.5 | 1구간: 99.7; 2구간: 1.83; 3구간: 0.0822; 4구간: 0.0449
11 | 3.5 | 1구간: 98.6; 2구간: 1.83; 3구간: 0.0632; 4구간: 0.0346
12 | 2.5 | 1구간: 97.4; 2구간: 1.83; 3구간: 0.0446; 4구간: 0.0244
13 | 1.5 | 1구간: 96.3; 2구간: 1.83; 3구간: 0.0265; 4구간: 0.0145
14 | 0.5 | 1구간: 95.2; 2구간: 1.83; 3구간: 0.0088; 4구간: 0.0048
합 계 |  | 3구간: 1.3464; 4구간: 1.0099
7) 일산화탄소(CO)의 총배출량 Qs[m3/h] |  | 3구간: (기준년도:; 4구간: 2222; 5구간: )
진주 | 방향
진주 | 구 분 | 1구간: 승용차; 3구간: 버 스; 5구간: 트 럭; 9구간: 합계
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
속도(km/h) |  | 0.0178 | 0.0172 | 0.0217 | 0.5541 | 0.0217 | 0.2721 | 0.6129 | 0.7931
10 | 1구간 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 3.6
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1구간 | 1.01 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0.21 | 0.52 | 0.13 | 0.43 | 3.19
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1구간 | 0.69 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0.18 | 0.43 | 0.1 | 0.36 | 2.39
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1구간 | 0.65 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.38 | 0.09 | 0.31 | 2.04
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1구간 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.35 | 0.08 | 0.29 | 1.84
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1구간 | 0.5 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 1.63
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1구간 | 0.59 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.08 | 0.28 | 1.68
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1구간 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 0.08 | 0.27 | 1.71
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마산 | 방향
마산 | 구 분 | 승용차 휘발유: 승용차; 버 스 소형: 버 스; 트 럭 소형: 트 럭 | 합계
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
속도(km/h) |  | 0.0178 | 0.0172 | 0.0217 | 0.5541 | 0.0217 | 0.2721 | 0.6129 | 0.7931
10 | 1구간 | 2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 7.1
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1구간 | 2.59 | 1.27 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.08 | 0.26 | 0.9 | 7.1
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1구간 | 1.54 | 0.89 | 0 | 0.53 | 0.36 | 0.96 | 0.23 | 0.8 | 5.31
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1구간 | 1.56 | 0.62 | 0 | 0.51 | 0.29 | 0.92 | 0.22 | 0.76 | 4.88
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1구간 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0.49 | 0.26 | 0.88 | 0.21 | 0.73 | 4.45
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1구간 | 1.21 | 0.38 | 0 | 0.49 | 0.23 | 0.9 | 0.22 | 0.75 | 4.18
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1구간 | 1.48 | 0.28 | 0 | 0.49 | 0.22 | 0.9 | 0.22 | 0.74 | 4.33
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1구간 | 1.79 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0.22 | 0.93 | 0.23 | 0.77 | 4.7
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) 일산화탄소(CO) 소요환기량 |  | 승용차 휘발유: (기준년도 :; 승용차 경유: 2222; 버 스 소형: ); 트 럭 대형: [단위 : CMS]
속도 ( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Co lim (ppm) |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
진주 | 1구간 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7
|  | 14.29 | 12.66 | 9.48 | 8.1 | 7.3 | 6.47 | 6.67 | 6.79
방향 | 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7
마산 | 1구간 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19
|  | 28.17 | 28.17 | 21.07 | 19.37 | 17.66 | 16.59 | 17.18 | 18.65
방향 | 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19
4. 질소산화물(NOx)에 대한 소요환기량
1) 적용식
Qnox = Qaver × ( 1 / 3600 ) × ( 106 / NOxlim - NOxamb ) × n × L × 차선수 [ m3/s ]
QNOx : 오염물질에 대한 소요환기량 [ m3/s ]
Qaver : 환산승용차대당 평균배출량 [ m3/h*대 ]
n : 교통량 [ PCU대/km lane ]
L : 터널길이 [ km ]
lim : 설계농도 [ ppm ]
amb : 외부농도 [ ppm ]
2) NOx 배출량 (qo NOX )기준 및 적용값
차 종 구 분 |  | 10: NOx 배출량 허용기준; 40: 한도공 산출방식 환산
|  | [ g / km ] |  |  | [ m3 / h * 대 ]
승 용 차 | 휘발유 | 20: 0; 30: g / km; 40: 0
| 경유 | 20: 0.08; 30: g / km; 40: 0.0017
소 형 버 스 |  | 20: 0.105; 30: g / km; 40: 0.0022
소 형 트 럭 |  | 20: 0.105; 30: g / km; 40: 0.0022
중 형 트 럭 |  | 10: 111; 20: PS; 40: 0.0188
대 형 버 스 |  | 10: 226; 20: PS; 30: 0.46; 40: 0.0382
대 형 트 럭 |  | 10: 250; 20: PS; 30: g/kw*h; 40: 0.0423
특 수 트 럭 |  | 10: 323.5; 20: PS; 30: 이하; 40: 0.0547
2009년 1월1일 환경부
* 1 m3 Nox = |  | 10: 2000; 20: g/m3 (V =; 30: 41.3; 40: km/h)
3) 적용기준
차량속도 | 전속도
NOxlim | 20
4) 속도경사보정계수 [ fiv ]
a) 휘발유 승용차
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
방향 | 2구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 3구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 4구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 5구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 6구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 7구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 8구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 9구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 10구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
마산 | 1구간 | 0.76601 | 1.054 | 1.231 | 1.4789 | 1.5489 | 1.829 | 2.109 | 2.653
방향 | 2구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 3구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 4구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 5구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 6구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 7구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 8구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 9구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
| 10구간 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
b) 경유 승용차
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
방향 | 2구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 3구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 4구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 5구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 6구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 7구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 8구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 9구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 10구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
마산 | 1구간 | 0.74993 | 0.94705 | 1.1501 | 1.3193 | 1.4881 | 1.7887 | 2.2114 | 2.8549
방향 | 2구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 3구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 4구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 5구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 6구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 7구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 8구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 9구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
| 10구간 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
c) 소형버스, 소형트럭
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
방향 | 2구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 3구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 4구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 5구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 6구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 7구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 8구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 9구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 10구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
마산 | 1구간 | 0.70412 | 0.98406 | 1.2577 | 1.4603 | 1.6626 | 2.2805 | 2.9652 | 4.5922
방향 | 2구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 3구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 4구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 5구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 6구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 7구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 8구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 9구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
| 10구간 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
d) 대형버스, 중형, 대형, 특수트럭
구 분( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
진주 | 1구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
방향 | 2구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 3구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 4구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 5구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 6구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 7구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 8구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 9구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 10구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
마산 | 1구간 | 0.87363 | 0.92763 | 0.96831 | 1.1177 | 1.2145 | 1.6674 | 2.1213 | 2.576
방향 | 2구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 3구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 4구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 5구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 6구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 7구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 8구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 9구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
| 10구간 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
5) 표고보정계수 : [ fh ]
구 분 |  | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간
진주 | 방향 | bar: 1구간 to 10구간
마산 | 방향 | bar: 1구간 to 10구간
6) 차령 및 상대주행거리(REM)에 따른 연도보정계수
Nox보정계수
차령 | 구성비 | 1구간: 주행거리비; 2구간: 차령보정; 3구간: (휘발유); 4구간: (경유)
0 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.132; 3구간: 0.1147; 4구간: 0.1013
1 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.132; 3구간: 0.1147; 4구간: 0.1013
2 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.132; 3구간: 0.1147; 4구간: 0.1013
3 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.132; 3구간: 0.1147; 4구간: 0.1013
4 | 10 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.132; 3구간: 0.1147; 4구간: 0.1013
5 | 7.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.669; 3구간: 0.1269; 4구간: 0.076
6 | 7.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.669; 3구간: 0.1269; 4구간: 0.076
7 | 7.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.669; 3구간: 0.1269; 4구간: 0.076
8 | 7.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.669; 3구간: 0.1269; 4구간: 0.076
9 | 7.5 | 1구간: 101.3; 2구간: 1.669; 3구간: 0.1269; 4구간: 0.076
10 | 2.5 | 1구간: 97.4; 2구간: 2; 3구간: 0.0487; 4구간: 0.0244
11 | 2.5 | 1구간: 97.4; 2구간: 2; 3구간: 0.0487; 4구간: 0.0244
12 | 2.5 | 1구간: 97.4; 2구간: 2; 3구간: 0.0487; 4구간: 0.0244
13 | 2.5 | 1구간: 97.4; 2구간: 2; 3구간: 0.0487; 4구간: 0.0244
14 | 2.5 | 1구간: 97.4; 2구간: 2; 3구간: 0.0487; 4구간: 0.0244
합 계 |  | 3구간: 1.4515; 4구간: 1.0085
7) 질소산화물(NOx)의 총배출량 Qs[m3/h] |  | 3구간: (기준년도 :; 4구간: 2222; 5구간: )
진주 | 방향
진주 | 구 분 | 1구간: 승용차; 3구간: 버 스; 5구간: 트 럭; 9구간: 합계
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
속도(km/h) |  | 0 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0382 | 0.0022 | 0.0188 | 0.0423 | 0.0547
10 | 1구간 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.19
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1구간 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.15
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1구간 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.13
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1구간 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.11
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1구간 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1구간 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.08
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1구간 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.09
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1구간 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.09
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마산 | 방향
마산 | 구 분 | 승용차 휘발유: 승용차; 버 스 소형: 버 스; 트 럭 소형: 트 럭 | 합계
|  | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
속도(km/h) |  | 0 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0382 | 0.0022 | 0.0188 | 0.0423 | 0.0547
10 | 1구간 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.36
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1구간 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.3
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1구간 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.26
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1구간 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.23
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1구간 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.23
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1구간 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.24
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1구간 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.26
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1구간 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.29
| 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) 질소산화물(NOx) 소요환기량 |  | 승용차 휘발유: (기준년도 :; 승용차 경유: 2222; 버 스 소형: ); 트 럭 대형: [단위 : CMS]
속도 ( km/h ) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
NOx lim (ppm) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
진주 | 1구간 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.64 | 2.08 | 1.81 | 1.53 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | 1.25
방향 | 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
마산 | 1구간 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | 5 | 4.17 | 3.61 | 3.19 | 3.19 | 3.33 | 3.61 | 4.03
방향 | 2구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합계 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
5. 자연환기량 및 소요환기량 계산
※ 교통환기력 계산을 위한 도표
터널단면적(m2) | 64 | 20: 55
차 종 | 대 형 | 10: 소 형; 20: 대 형; 30: 소 형
자동차의 등가저하면적AM [ m2 ] | 6.42 | 10: 0.77; 20: 6.71; 30: 0.79
마산 | ⇒ | 진주 | 방향 |  | 진주 |  | ⇒ | 마산 | 방향
자동차등가저항면적(Ae) |  | 1.0751 | m2 |  | 자동차등가저항면적(Ae) |  |  | 1.0751 | m2
대형차혼입율 |  | 10: 4.91%; 40: 대형차혼입율; 70: 4.91%
터널단면적(Ar) |  | 58.6722 | m2 |  | 터널단면적(Ar) |  |  | 58.6722 | m2
터널대표직경(Dr) |  | 7.8945 | m |  | 터널대표직경(Dr) |  |  | 7.895 | m
자연풍속(일방) |  | 2.5 | m/sec |  | 자연풍속(일방) |  |  | 2.5 | m/sec
입구손실계수 |  | 10: 0.6; 40: 입구손실계수; 70: 0.6
마찰손실계수 |  | 10: 0.025; 40: 마찰손실계수; 70: 0.025
공기밀도 |  | 10: 1.2; 40: 공기밀도; 70: 1.2
터널길이 |  | 1000 | m |  | 터널길이 |  |  | 904.56 | m
◆ Ae = 0.64+8.84/58.67216+(3.97+107/58.67216)*0.0491 |  | 40: ◆ Ae = 0.64+8.84/58.67216+(3.97+107/58.67216)*0.0491
1) 오염물질에 대한 소요환기량 산정 [m3/s]
마산 | ⇒ | bar: 10 to 20
속 도 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944
자동차수(대) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25
주행속도(m/sec) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
K | 0.4075 | 0.296 | 0.2306 | 0.1807 | 0.1499 | 0.123 | 0.1076 | 0.0961
(K*Vt2-(1-K)Vn2)1/2 | #NUM! | 2.1795 | 3.3455 | 4.1453 | 4.8587 | 5.3572 | 5.9233 | 6.4651 |  | 터널내풍속
차도내풍속 Vr* | #NUM! | 0.7582 | 1.8516 | 2.6092 | 3.2662 | 3.7706 | 4.2935 | 4.7901 |  | 1
자연환기량 | #NUM! | 45 | 109 | 153 | 192 | 222 | 252 | 281
소요환기량(매연) | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14
필요승압력 | 9.5492 | -6.8035 | -26.1601 | -43.8816 | -61.8693 | -76.9496 | -95.4609 | -114.7682
소요환기량(CO) | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7
필요승압력 | 10.6363 | -6.1101 | -26.1601 | -44.2964 | -63.3941 | -78.6649 | -96.9977 | -116.3358
소요환기량(NOx) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
필요승압력 | 9.2042 | -7.9717 | -27.5204 | -45.5119 | -64.6466 | -79.6909 | -98.2577 | -117.6214
| 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14
CO | bar: 10 to 70
진주 | ⇒ | bar: 10 to 20
속 도 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888
자동차수(대) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44
주행속도(m/sec) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
K | 0.7881 | 0.5705 | 0.4433 | 0.3489 | 0.2914 | 0.2381 | 0.2052 | 0.1806
(K*Vt2-(1-K)Vn2)1/2 | 2.1832 | 3.8668 | 5.2231 | 6.2447 | 7.1966 | 7.836 | 8.5194 | 9.1677 |  | 터널내풍속
차도내풍속 Vr* | -0.0364 | 1.6177 | 2.7491 | 3.6376 | 4.4441 | 5.0753 | 5.6999 | 6.2909 |  | 1
자연환기량 | -3 | 95 | 162 | 214 | 261 | 298 | 335 | 370
소요환기량(매연) | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26
필요승압력 | 2.4438 | -25.7814 | -59.7941 | -92.0732 | -124.2762 | -151.0308 | -181.5102 | -212.1431
소요환기량(CO) | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19
필요승압력 | 6.3675 | -22.1298 | -58.3792 | -91.7015 | -127.0292 | -154.1299 | -184.6333 | -214.9086
소요환기량(NOx) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
필요승압력 | 1.4314 | -29.3368 | -64.294 | -97.5424 | -132.7477 | -159.3684 | -189.5361 | -220.6233
| 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26
CO | bar: 10 to 70
2) 최소 공기치환율에 대한 소요환기량 [m3/s]
구분 | 시간당 환기횟수 | 20: 터널단면적; 40: 터널연장; 60: 소요환기량
진주방향 | 3 | 회 | 58.6722 | m2 | 2800 | m | 137 | m3/s
마산방향 | 3 | 회 | 58.6722 | m2 | 904.56 | m | 45 | m3/s
3) 최소풍속에 대한 소요환기량 [m3/s] (종류환기방식 연장 1km이상 터널만 적용)
구분 | 터널 최소풍속 | 20: 터널단면적; 40: 터널연장; 60: 소요환기량
진주방향 | 1.5 | m/s | 58.6722 | m2 | 2800 | m | 89 | m3/s
마산방향 | 1.5 | m/s | 58.6722 | m2 | 904.56 | m | 0 | m3/s
6. 환기량 선정 및 환기기선정
마산 | ⇒ | bar: 10 to 20
구분 |  | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h
자연환기량 |  | #NUM! | 45 | 109 | 153 | 192 | 222 | 252 | 281
매연 | 소요환기량 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일산화탄소(CO) | 소요환기량 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
질소산화물(NOx) | 소요환기량 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소공기치환율 | 소요환기량 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 환기기대수 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소풍속 | 소요환기량 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| 환기기대수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기량 선정 [m3/s] |  | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
환기기 선정 (대) | 환기용 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 제연용 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
기계환기 필요성 검토 |  | #NUM! | 기계환기 | 기계환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기
진주 | ⇒ | bar: 10 to 20
구분 |  | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h
자연환기량 |  | -3 | 95 | 162 | 214 | 261 | 298 | 335 | 370
매연 | 소요환기량 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일산화탄소(CO) | 소요환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
질소산화물(NOx) | 소요환기량 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소공기치환율 | 소요환기량 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소풍속 | 소요환기량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 환기기대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기량 선정 [m3/s] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
환기기 선정 (대) | 환기용 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 제연용 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
기계환기 필요성 검토 |  | 기계환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기 | 자연환기
Note on M34: 백종훈: 위험도분석 대형차통과대수 적용값
Note on D93: user: 0.002 적용시 기준배출량 발생 추구 확인필요
Note on E751: 휘발유 34.2, 경유 33.6
Note on K1525: : 주행방향과 동일 : 1 주행방향과 반대 : 2

## PM보정계수 (hidden)
입자상물질 속도·경사보정계수 | [14 empty] | 1. 입자상물질 속도·경사보정계수 산정
(1) 승용차 / 휘발유 | [14 empty] | 1.1 | 진주 | 방향 | [7 empty] | 1.2 | 마산 | 방향
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (1.1-1) 승용차 / 휘발유 | [9 empty] | (1.2-1) 승용차 / 휘발유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1구간 | 1.784 | 0.946 | 1 | 1 | 1.446 | 1.446 | 1.946 | 2.392 | 3.838 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 보정계수 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 3구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 4구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 5구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 5구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 참고값1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 6구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 7구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 7구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 참고값2 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 2 | 3.25
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 8구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 9.25 | 12 | 9구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 9구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
90 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6 | 8.25 | 10.5 | 14.75 | 19 | 10구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 10구간 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5
100 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14.5 | 19.5 | 24.5
(2) 승용차 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (1.1-2) 승용차 / 경유 | [9 empty] | (1.2-2) 승용차 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 1구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 1구간 | 1.784 | 0.69125 | 0.8606 | 0.98596 | 1.1936 | 1.4452 | 1.605 | 1.8183 | 2.2336 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.478 | 0.478 | 0.5 | 0.522 | 0.5435 | 0.565 | 0.6085 | 0.652 | 0.674 | 0.696 | 0.7395 | 0.783 | 0.8265 | 0.87 | 2구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 2구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 보정계수 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
20 | 0.478 | 0.478 | 0.5215 | 0.565 | 0.6085 | 0.652 | 0.7175 | 0.783 | 0.8265 | 0.87 | 0.935 | 1 | 1.087 | 1.174 | 3구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 3구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
30 | 0.478 | 0.478 | 0.5435 | 0.609 | 0.6525 | 0.696 | 0.783 | 0.87 | 0.935 | 1 | 1.087 | 1.174 | 1.261 | 1.348 | 4구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 4구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.522 | 0.522 | 0.5655 | 0.609 | 0.696 | 0.783 | 0.8915 | 1 | 1.1085 | 1.217 | 1.3475 | 1.478 | 1.6085 | 1.739 | 5구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 5구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 참고값1 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
50 | 0.522 | 0.522 | 0.587 | 0.652 | 0.761 | 0.87 | 1.022 | 1.174 | 1.326 | 1.478 | 1.652 | 1.826 | 1.9565 | 2.087 | 6구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 6구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.565 | 0.565 | 0.6305 | 0.696 | 0.8045 | 0.913 | 1.065 | 1.217 | 1.4345 | 1.652 | 1.891 | 2.13 | 2.3695 | 2.609 | 7구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 7구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 참고값2 | 0.674 | 0.8265 | 0.935 | 1.1085 | 1.326 | 1.4345 | 1.6305 | 1.978
70 | 0.565 | 0.565 | 0.674 | 0.783 | 0.935 | 1.087 | 1.239 | 1.391 | 1.6305 | 1.87 | 2.087 | 2.304 | 2.6735 | 3.043 | 8구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 8구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.565 | 0.565 | 0.6955 | 0.826 | 1.0215 | 1.217 | 1.4345 | 1.652 | 1.978 | 2.304 | 2.587 | 2.87 | 3.3045 | 3.739 | 9구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 9구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
90 | 0.652 | 0.652 | 0.8045 | 0.957 | 1.174 | 1.391 | 1.6955 | 2 | 2.413 | 2.826 | 3.1955 | 3.565 | 3.891 | 4.217 | 10구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652 | 10구간 | 0 | 0.652 | 0.783 | 0.87 | 1 | 1.174 | 1.217 | 1.391 | 1.652
100 | 0.87 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.391 | 1.652 | 2.0435 | 2.435 | 2.8695 | 3.304 | 3.6955 | 4.087 | 4.348 | 4.609
(3) 소형버스,소형트럭 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (1.1-3) 소형버스,소형트럭 / 경유 | [9 empty] | (1.2-3) 소형버스,소형트럭 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 1구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 1구간 | 1.784 | 0.68233 | 0.89215 | 1.0881 | 1.2551 | 1.4186 | 1.6806 | 2.2585 | 2.8467 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.429 | 0.429 | 0.4525 | 0.476 | 0.5 | 0.524 | 0.5715 | 0.619 | 0.6545 | 0.69 | 0.738 | 0.786 | 0.8215 | 0.857 | 2구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 2구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 보정계수 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
20 | 0.476 | 0.476 | 0.512 | 0.548 | 0.6075 | 0.667 | 0.7265 | 0.786 | 0.8455 | 0.905 | 1 | 1.095 | 1.2025 | 1.31 | 3구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 3구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
30 | 0.476 | 0.476 | 0.512 | 0.548 | 0.619 | 0.69 | 0.7615 | 0.833 | 0.976 | 1.119 | 1.262 | 1.405 | 1.536 | 1.667 | 4구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 4구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.5 | 0.5 | 0.5835 | 0.667 | 0.7265 | 0.786 | 0.893 | 1 | 1.143 | 1.286 | 1.5 | 1.714 | 1.869 | 2.024 | 5구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 5구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고값1 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
50 | 0.476 | 0.476 | 0.5595 | 0.643 | 0.762 | 0.881 | 1.012 | 1.143 | 1.2975 | 1.452 | 1.7735 | 2.095 | 2.1665 | 2.238 | 6구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 6구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.548 | 0.548 | 0.631 | 0.714 | 0.857 | 1 | 1.2025 | 1.405 | 1.5595 | 1.714 | 2.107 | 2.5 | 2.6665 | 2.833 | 7구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 7구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고값2 | 0.6545 | 0.8455 | 0.976 | 1.143 | 1.2975 | 1.5595 | 1.988 | 2.548
70 | 0.595 | 0.595 | 0.6905 | 0.786 | 0.9405 | 1.095 | 1.369 | 1.643 | 1.988 | 2.333 | 2.619 | 2.905 | 3.155 | 3.405 | 8구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 8구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.929 | 0.929 | 1.012 | 1.095 | 1.3095 | 1.524 | 1.8455 | 2.167 | 2.548 | 2.929 | 3.2265 | 3.524 | 3.8215 | 4.119 | 9구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 9구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
90 | 1.357 | 1.357 | 1.476 | 1.595 | 1.7855 | 1.976 | 2.333 | 2.69 | 3.083 | 3.476 | 3.8095 | 4.143 | 4.5 | 4.857 | 10구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 10구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
100 | 1.833 | 1.833 | 2 | 2.167 | 2.393 | 2.619 | 2.893 | 3.167 | 3.548 | 3.929 | 4.3215 | 4.714 | 5.0595 | 5.405
(4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (1.1-4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유 | [9 empty] | (1.2-4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.225 | 0.225 | 0.184 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 1구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 1구간 | 1.784 | 0.68233 | 0.89215 | 1.0881 | 1.2551 | 1.4186 | 1.6806 | 2.2585 | 2.8467 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.538 | 0.538 | 0.507 | 0.476 | 0.5 | 0.524 | 0.5715 | 0.619 | 0.6545 | 0.69 | 0.738 | 0.786 | 0.8215 | 0.857 | 2구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 2구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 보정계수 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
20 | 0.463 | 0.463 | 0.5055 | 0.548 | 0.6075 | 0.667 | 0.7265 | 0.786 | 0.8455 | 0.905 | 1 | 1.095 | 1.2025 | 1.31 | 3구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 3구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
30 | 0.438 | 0.438 | 0.493 | 0.548 | 0.619 | 0.69 | 0.7615 | 0.833 | 0.976 | 1.119 | 1.262 | 1.405 | 1.536 | 1.667 | 4구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 4구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.413 | 0.413 | 0.54 | 0.667 | 0.7265 | 0.786 | 0.893 | 1 | 1.143 | 1.286 | 1.5 | 1.714 | 1.869 | 2.024 | 5구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 5구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고값1 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
50 | 0.388 | 0.388 | 0.5155 | 0.643 | 0.762 | 0.881 | 1.012 | 1.143 | 1.2975 | 1.452 | 1.7735 | 2.095 | 2.1665 | 2.238 | 6구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 6구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.388 | 0.388 | 0.551 | 0.714 | 0.857 | 1 | 1.2025 | 1.405 | 1.5595 | 1.714 | 2.107 | 2.5 | 2.6665 | 2.833 | 7구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 7구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 참고값2 | 0.6545 | 0.8455 | 0.976 | 1.143 | 1.2975 | 1.5595 | 1.988 | 2.548
70 | 0.595 | 0.595 | 0.6905 | 0.786 | 0.9405 | 1.095 | 1.369 | 1.643 | 1.988 | 2.333 | 2.619 | 2.905 | 3.155 | 3.405 | 8구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 8구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.929 | 0.929 | 1.012 | 1.095 | 1.3095 | 1.524 | 1.8455 | 2.167 | 2.548 | 2.929 | 3.2265 | 3.524 | 3.8215 | 4.119 | 9구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 9구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
90 | 1.357 | 1.357 | 1.476 | 1.595 | 1.7855 | 1.976 | 2.333 | 2.69 | 3.083 | 3.476 | 3.8095 | 4.143 | 4.5 | 4.857 | 10구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167 | 10구간 | 0 | 0.619 | 0.786 | 0.833 | 1 | 1.143 | 1.405 | 1.643 | 2.167
100 | 1.833 | 1.833 | 2 | 2.167 | 2.393 | 2.619 | 2.893 | 3.167 | 3.548 | 3.929 | 4.3215 | 4.714 | 5.0595 | 5.405
Note on R7: user: 임의수 입력 금지
Note on AC7: user: 임의의 수 입력 금지

## CO보정계수 (hidden)
CO 속도·경사보정계수 | [14 empty] | 2. CO 속도·경사보정계수 산정
(1) 승용차 / 휘발유 | [14 empty] | 2.1 상행방향 | [9 empty] | 2.2 하행방향
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (2.1-1) 승용차 / 휘발유 | [9 empty] | (2.2-1) 승용차 / 휘발유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 1구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 1구간 | 1.784 | 0.86812 | 1.6002 | 1.2346 | 1.5815 | 1.6928 | 1.7909 | 2.5719 | 3.4868 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.562 | 0.562 | 0.602 | 0.642 | 0.675 | 0.708 | 0.7555 | 0.803 | 0.8395 | 0.876 | 0.9525 | 1.029 | 1.1205 | 1.212 | 2구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 2구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 보정계수 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
20 | 0.613 | 0.613 | 0.679 | 0.745 | 0.8325 | 0.92 | 1.0255 | 1.131 | 1.394 | 1.657 | 2.1205 | 2.584 | 3.124 | 3.664 | 3구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 3구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
30 | 0.562 | 0.562 | 0.6205 | 0.679 | 0.7445 | 0.81 | 0.905 | 1 | 1.1315 | 1.263 | 1.4635 | 1.664 | 1.967 | 2.27 | 4구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 4구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.606 | 0.606 | 0.679 | 0.752 | 0.847 | 0.942 | 1.0695 | 1.197 | 1.4125 | 1.628 | 2.0255 | 2.423 | 2.996 | 3.569 | 5구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 5구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 참고값1 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
50 | 0.65 | 0.65 | 0.7555 | 0.861 | 0.9415 | 1.022 | 1.175 | 1.328 | 1.5325 | 1.737 | 2.0765 | 2.416 | 2.9125 | 3.409 | 6구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 6구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.62 | 0.62 | 0.726 | 0.832 | 0.9015 | 0.971 | 1.1495 | 1.328 | 1.5875 | 1.847 | 2.303 | 2.759 | 3.54 | 4.321 | 7구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 7구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 참고값2 | 0.8395 | 1.394 | 1.1315 | 1.4125 | 1.5325 | 1.5875 | 2.263 | 2.949
70 | 0.723 | 0.723 | 0.847 | 0.971 | 1.139 | 1.307 | 1.588 | 1.869 | 2.263 | 2.657 | 3.533 | 4.409 | 6.1825 | 7.956 | 8구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 8구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.912 | 0.912 | 1.047 | 1.182 | 1.361 | 1.54 | 1.9015 | 2.263 | 2.949 | 3.635 | 5.0695 | 6.504 | 9.3175 | 12.131 | 9구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 9구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
90 | 0.854 | 0.854 | 1 | 1.146 | 1.4015 | 1.657 | 2.128 | 2.599 | 3.763 | 4.927 | 7.7955 | 10.664 | 14.978 | 19.292 | 10구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263 | 10구간 | 0 | 0.803 | 1.131 | 1 | 1.197 | 1.328 | 1.328 | 1.869 | 2.263
100 | 1.131 | 1.131 | 1.3285 | 1.526 | 1.9165 | 2.307 | 2.993 | 3.679 | 4.9745 | 6.27 | 10.7775 | 15.285 | 22.814 | 30.343
(2) 승용차 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (2.1-2) 승용차 / 경유 | [9 empty] | (2.2-2) 승용차 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1구간 | 1.784 | 0.7392 | 1.623 | 1.4676 | 1.3122 | 1.2568 | 1.1568 | 1.023 | 1.023 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.4 | 0.4 | 0.425 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.825 | 0.9 | 0.95 | 1 | 2구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 보정계수 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
20 | 0.45 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.575 | 0.65 | 1.025 | 1.4 | 1.525 | 1.65 | 1.725 | 1.8 | 1.925 | 2.05 | 3구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
30 | 0.45 | 0.45 | 0.525 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 4구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.45 | 0.45 | 0.525 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.175 | 1.35 | 1.475 | 1.6 | 1.725 | 1.85 | 5구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 참고값1 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
50 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.625 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.425 | 1.55 | 1.675 | 1.8 | 6구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 7구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 참고값2 | 0.7 | 1.525 | 1.35 | 1.175 | 1.1 | 1 | 0.925 | 0.925
70 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.925 | 1.05 | 1.225 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | 8구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.925 | 1.05 | 1.125 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 9구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 9구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
90 | 0.45 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.675 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.25 | 1.45 | 10구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10구간 | 0 | 0.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
100 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.725 | 0.8 | 0.875 | 0.95 | 1.15 | 1.35
(3) 소형버스,소형트럭 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (2.1-3) 소형버스,소형트럭 / 경유 | [9 empty] | (2.2-3) 소형버스,소형트럭 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1구간 | 1.784 | 0.7946 | 0.9446 | 1.0892 | 1.1338 | 1.2284 | 1.3176 | 1.4622 | 1.6068 | 경사도(%) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
10 | 0.45 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.675 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.975 | 1.05 | 2구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 2구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 보정계수 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.7
20 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 3구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 3구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
30 | 0.5 | 0.5 | 0.575 | 0.65 | 0.725 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 4구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 4구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 참고조건1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
40 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.925 | 1 | 1.075 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 5구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 5구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 참고값1 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.7
50 | 0.55 | 0.55 | 0.625 | 0.7 | 0.775 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.325 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 6구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 6구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 참고조건2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
60 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.775 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.425 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 7구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 7구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 참고값2 | 0.475 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.6 | 0.675 | 0.775
70 | 0.55 | 0.55 | 0.675 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1.025 | 1.15 | 1.325 | 1.5 | 1.575 | 1.65 | 1.775 | 1.9 | 8구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 8구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.7 | 0.7 | 0.775 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.725 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 9구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 9구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
90 | 0.85 | 0.85 | 0.925 | 1 | 1.025 | 1.05 | 1.175 | 1.3 | 1.525 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.25 | 2.55 | 10구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 10구간 | 0 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.25
100 | 1 | 1 | 1.075 | 1.15 | 1.125 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.675 | 1.95 | 2.125 | 2.3 | 2.575 | 2.85
(4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (2.1-4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유 | [9 empty] | (2.2-4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 1구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 1구간 | 1.784 | 0.88982 | 0.95834 | 1.111 | 1.3452 | 1.5506 | 1.9071 | 2.2544 | 2.6146 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.435 | 0.435 | 0.4795 | 0.524 | 0.5835 | 0.643 | 0.712 | 0.781 | 0.842 | 0.903 | 0.972 | 1.041 | 1.1025 | 1.164 | 2구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 2구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 보정계수 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
20 | 0.372 | 0.372 | 0.398 | 0.424 | 0.543 | 0.662 | 0.7455 | 0.829 | 0.9015 | 0.974 | 1.056 | 1.138 | 1.2235 | 1.309 | 3구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 3구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
30 | 0.323 | 0.323 | 0.349 | 0.375 | 0.5275 | 0.68 | 0.784 | 0.888 | 1.013 | 1.138 | 1.2715 | 1.405 | 1.4885 | 1.572 | 4구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 4구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.216 | 0.216 | 0.2695 | 0.323 | 0.511 | 0.699 | 0.8495 | 1 | 1.1935 | 1.387 | 1.5875 | 1.788 | 1.918 | 2.048 | 5구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 5구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 참고값1 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
50 | 0.152 | 0.152 | 0.191 | 0.23 | 0.4735 | 0.717 | 0.905 | 1.093 | 1.3495 | 1.606 | 1.859 | 2.112 | 2.2605 | 2.409 | 6구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 6구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.13 | 0.13 | 0.1785 | 0.227 | 0.4815 | 0.736 | 1.0165 | 1.297 | 1.639 | 1.981 | 2.1485 | 2.316 | 2.4165 | 2.517 | 7구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 7구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 참고값2 | 0.842 | 0.9015 | 1.013 | 1.1935 | 1.3495 | 1.639 | 1.922 | 2.214
70 | 0.134 | 0.134 | 0.1805 | 0.227 | 0.491 | 0.755 | 1.1265 | 1.498 | 1.922 | 2.346 | 2.433 | 2.52 | 2.5725 | 2.625 | 8구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 8구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.134 | 0.134 | 0.1805 | 0.227 | 0.4985 | 0.77 | 1.2365 | 1.703 | 2.214 | 2.725 | 2.7975 | 2.87 | 2.859 | 2.848 | 9구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 9구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
90 | 0.134 | 0.134 | 0.1805 | 0.227 | 0.526 | 0.825 | 1.286 | 1.747 | 2.2805 | 2.814 | 2.9515 | 3.089 | 3.076 | 3.063 | 10구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703 | 10구간 | 0 | 0.781 | 0.829 | 0.888 | 1 | 1.093 | 1.297 | 1.498 | 1.703
100 | 0.134 | 0.134 | 0.1805 | 0.227 | 0.528 | 0.829 | 1.3365 | 1.844 | 2.3735 | 2.903 | 3.0985 | 3.294 | 3.2825 | 3.271

## NOx보정계수 (hidden)
NOx 속도·경사보정계수 | [14 empty] | 3. NOx 속도·경사보정계수 산정
(1) 승용차 / 휘발유 | [14 empty] | 3.1 상행방향 | [9 empty] | 3.2 하행방향
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (3.1-1) 승용차 / 휘발유 | [9 empty] | (3.2-1) 승용차 / 휘발유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 1구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 1구간 | 1.784 | 0.76601 | 1.054 | 1.231 | 1.4789 | 1.5489 | 1.829 | 2.109 | 2.653 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.444 | 0.444 | 0.4625 | 0.481 | 0.537 | 0.593 | 0.63 | 0.667 | 0.7225 | 0.778 | 0.815 | 0.852 | 0.9075 | 0.963 | 2구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 2구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 보정계수 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
20 | 0.481 | 0.481 | 0.537 | 0.593 | 0.667 | 0.741 | 0.815 | 0.889 | 0.9815 | 1.074 | 1.1665 | 1.259 | 1.4075 | 1.556 | 3구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 3구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
30 | 0.481 | 0.481 | 0.537 | 0.593 | 0.6855 | 0.778 | 0.889 | 1 | 1.1295 | 1.259 | 1.426 | 1.593 | 1.7965 | 2 | 4구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 4구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.519 | 0.519 | 0.593 | 0.667 | 0.778 | 0.889 | 1.0185 | 1.148 | 1.3335 | 1.519 | 1.704 | 1.889 | 2.0925 | 2.296 | 5구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 5구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 참고값1 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
50 | 0.481 | 0.481 | 0.5555 | 0.63 | 0.741 | 0.852 | 1.0185 | 1.185 | 1.389 | 1.593 | 1.815 | 2.037 | 2.3335 | 2.63 | 6구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 6구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.481 | 0.481 | 0.574 | 0.667 | 0.7965 | 0.926 | 1.1295 | 1.333 | 1.611 | 1.889 | 2.2225 | 2.556 | 2.8705 | 3.185 | 7구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 7구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 참고값2 | 0.7225 | 0.9815 | 1.1295 | 1.3335 | 1.389 | 1.611 | 1.833 | 2.3335
70 | 0.481 | 0.481 | 0.5925 | 0.704 | 0.852 | 1 | 1.2405 | 1.481 | 1.833 | 2.185 | 2.6295 | 3.074 | 3.4075 | 3.741 | 8구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 8구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.519 | 0.519 | 0.6485 | 0.778 | 0.9815 | 1.185 | 1.5555 | 1.926 | 2.3335 | 2.741 | 3.1855 | 3.63 | 4.093 | 4.556 | 9구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 9구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
90 | 0.593 | 0.593 | 0.741 | 0.889 | 1.1295 | 1.37 | 1.87 | 2.37 | 3.0185 | 3.667 | 4.0185 | 4.37 | 4.8885 | 5.407 | 10구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926 | 10구간 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1 | 1.148 | 1.185 | 1.333 | 1.481 | 1.926
100 | 0.704 | 0.704 | 0.9075 | 1.111 | 1.3705 | 1.63 | 2.241 | 2.852 | 3.6665 | 4.481 | 5.074 | 5.667 | 6.13 | 6.593
(2) 승용차 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (3.1-2) 승용차 / 경유 | [9 empty] | (3.2-2) 승용차 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 1구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 1구간 | 1.784 | 0.74993 | 0.94705 | 1.1501 | 1.3193 | 1.4881 | 1.7887 | 2.2114 | 2.8549 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.405 | 0.405 | 0.4395 | 0.474 | 0.508 | 0.542 | 0.592 | 0.642 | 0.7025 | 0.763 | 0.826 | 0.889 | 0.968 | 1.047 | 2구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 2구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 보정계수 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
20 | 0.416 | 0.416 | 0.458 | 0.5 | 0.5555 | 0.611 | 0.6925 | 0.774 | 0.871 | 0.968 | 1.092 | 1.216 | 1.3555 | 1.495 | 3구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 3구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
30 | 0.421 | 0.421 | 0.4765 | 0.532 | 0.603 | 0.674 | 0.7925 | 0.911 | 1.045 | 1.179 | 1.3605 | 1.542 | 1.742 | 1.942 | 4구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 4구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.421 | 0.421 | 0.479 | 0.537 | 0.624 | 0.711 | 0.8555 | 1 | 1.179 | 1.358 | 1.595 | 1.832 | 2.1215 | 2.411 | 5구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 5구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 참고값1 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
50 | 0.421 | 0.421 | 0.484 | 0.547 | 0.647 | 0.747 | 0.9155 | 1.084 | 1.3105 | 1.537 | 1.8265 | 2.116 | 2.4975 | 2.879 | 6구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 6구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.442 | 0.442 | 0.5185 | 0.595 | 0.724 | 0.853 | 1.0555 | 1.258 | 1.5555 | 1.853 | 2.2685 | 2.684 | 3.226 | 3.768 | 7구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 7구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 참고값2 | 0.7025 | 0.871 | 1.045 | 1.179 | 1.3105 | 1.5555 | 1.908 | 2.3865
70 | 0.458 | 0.458 | 0.5555 | 0.653 | 0.8185 | 0.984 | 1.2525 | 1.521 | 1.908 | 2.295 | 2.8055 | 3.316 | 3.9685 | 4.621 | 8구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 8구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.4 | 0.4 | 0.513 | 0.626 | 0.8395 | 1.053 | 1.421 | 1.789 | 2.3865 | 2.984 | 3.829 | 4.674 | 5.6685 | 6.663 | 9구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 9구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
90 | 0.437 | 0.437 | 0.5685 | 0.7 | 0.9945 | 1.289 | 1.8 | 2.311 | 2.9975 | 3.684 | 4.7 | 5.716 | 7.374 | 9.032 | 10구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789 | 10구간 | 0 | 0.642 | 0.774 | 0.911 | 1 | 1.084 | 1.258 | 1.521 | 1.789
100 | 0.505 | 0.505 | 0.626 | 0.747 | 1.084 | 1.421 | 2.05 | 2.679 | 3.621 | 4.563 | 5.7315 | 6.9 | 8.8235 | 10.747
(3) 소형버스,소형트럭 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (3.1-3) 소형버스,소형트럭 / 경유 | [9 empty] | (3.2-3) 소형버스,소형트럭 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 1구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 1구간 | 1.784 | 0.70412 | 0.98406 | 1.2577 | 1.4603 | 1.6626 | 2.2805 | 2.9652 | 4.5922 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.331 | 0.331 | 0.3565 | 0.382 | 0.4235 | 0.465 | 0.519 | 0.573 | 0.6465 | 0.72 | 0.7965 | 0.873 | 0.946 | 1.019 | 2구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 2구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 보정계수 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
20 | 0.338 | 0.338 | 0.379 | 0.42 | 0.487 | 0.554 | 0.6495 | 0.745 | 0.879 | 1.013 | 1.3885 | 1.764 | 1.9935 | 2.223 | 3구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 3구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
30 | 0.344 | 0.344 | 0.4015 | 0.459 | 0.551 | 0.643 | 0.78 | 0.917 | 1.108 | 1.299 | 1.7325 | 2.166 | 2.5035 | 2.841 | 4구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 4구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.312 | 0.312 | 0.3755 | 0.439 | 0.5445 | 0.65 | 0.825 | 1 | 1.258 | 1.516 | 2.0385 | 2.561 | 3.01 | 3.459 | 5구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 5구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 참고값1 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
50 | 0.287 | 0.287 | 0.3505 | 0.414 | 0.538 | 0.662 | 0.8755 | 1.089 | 1.4105 | 1.732 | 2.1845 | 2.637 | 3.1845 | 3.732 | 6구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 6구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.255 | 0.255 | 0.3725 | 0.49 | 0.586 | 0.682 | 0.93 | 1.178 | 1.796 | 2.414 | 3.038 | 3.662 | 4.4265 | 5.191 | 7구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 7구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 참고값2 | 0.6465 | 0.879 | 1.108 | 1.258 | 1.4105 | 1.796 | 2.4905 | 3.7835
70 | 0.287 | 0.287 | 0.43 | 0.573 | 0.815 | 1.057 | 1.471 | 1.885 | 2.4905 | 3.096 | 3.892 | 4.688 | 5.669 | 6.65 | 8구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 8구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.312 | 0.312 | 0.4555 | 0.599 | 0.9365 | 1.274 | 2.013 | 2.752 | 3.7835 | 4.815 | 5.866 | 6.917 | 8.1145 | 9.312 | 9구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 9구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
90 | 0.541 | 0.541 | 0.7735 | 1.006 | 1.471 | 1.936 | 2.815 | 3.694 | 5.108 | 6.522 | 7.8755 | 9.229 | 10.4045 | 11.58 | 10구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752 | 10구간 | 0 | 0.573 | 0.745 | 0.917 | 1 | 1.089 | 1.178 | 1.885 | 2.752
100 | 0.777 | 0.777 | 1.1465 | 1.516 | 2.1305 | 2.745 | 3.8025 | 4.86 | 6.3215 | 7.783 | 9.293 | 10.803 | 12.1055 | 13.408
(4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유
|  | 경사도(%) | [12 empty] | (3.1-4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유 | [9 empty] | (3.2-4) 대형버스,중형트럭,대형트럭,특수트럭 / 경유 | [9 empty] | 검증
차속 | -100 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구간 | 경사도(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 구분 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 1구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 1구간 | 1.784 | 0.87363 | 0.92763 | 0.96831 | 1.1177 | 1.2145 | 1.6674 | 2.1213 | 2.576 | 경사도(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.515 | 0.515 | 0.5695 | 0.624 | 0.6785 | 0.733 | 0.777 | 0.821 | 0.8505 | 0.88 | 0.907 | 0.934 | 0.96 | 0.986 | 2구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 2구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 보정계수 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
20 | 0.389 | 0.389 | 0.457 | 0.525 | 0.6245 | 0.724 | 0.783 | 0.842 | 0.89 | 0.938 | 0.9635 | 0.989 | 1.025 | 1.061 | 3구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 3구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
30 | 0.308 | 0.308 | 0.3845 | 0.461 | 0.5875 | 0.714 | 0.797 | 0.88 | 0.9295 | 0.979 | 1.0165 | 1.054 | 1.133 | 1.212 | 4구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 4구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 참고조건1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.227 | 0.227 | 0.311 | 0.395 | 0.5265 | 0.658 | 0.829 | 1 | 1.066 | 1.132 | 1.2365 | 1.341 | 1.501 | 1.661 | 5구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 5구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 참고값1 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
50 | 0.19 | 0.19 | 0.252 | 0.314 | 0.462 | 0.61 | 0.836 | 1.062 | 1.1475 | 1.233 | 1.41 | 1.587 | 1.7985 | 2.01 | 6구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 6구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 참고조건2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 0.154 | 0.154 | 0.1935 | 0.233 | 0.412 | 0.591 | 0.879 | 1.167 | 1.4475 | 1.728 | 2.039 | 2.35 | 2.6085 | 2.867 | 7구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 7구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 참고값2 | 0.8505 | 0.89 | 0.9295 | 1.066 | 1.1475 | 1.4475 | 1.7485 | 2.0495
70 | 0.117 | 0.117 | 0.136 | 0.155 | 0.3505 | 0.546 | 0.9095 | 1.273 | 1.7485 | 2.224 | 2.6695 | 3.115 | 3.4195 | 3.724 | 8구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 8구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 0.117 | 0.117 | 0.136 | 0.155 | 0.3505 | 0.546 | 0.962 | 1.378 | 2.0495 | 2.721 | 3.2995 | 3.878 | 4.229 | 4.58 | 9구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 9구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
90 | 0.117 | 0.117 | 0.136 | 0.155 | 0.3505 | 0.546 | 0.969 | 1.392 | 2.095 | 2.798 | 3.391 | 3.984 | 4.297 | 4.61 | 10구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378 | 10구간 | 0 | 0.821 | 0.842 | 0.88 | 1 | 1.062 | 1.167 | 1.273 | 1.378
100 | 0.117 | 0.117 | 0.136 | 0.155 | 0.3505 | 0.546 | 0.9935 | 1.441 | 2.167 | 2.893 | 3.4815 | 4.07 | 4.3545 | 4.639

## 환기용량 산정(제트팬식)
◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ | 고효율 여부 | 1 | 1. 2 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 2. 방재용젯트팬수 | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 4. 최소풍속 | Jet Fan(Φ) | 1030
구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 소요환기량(Qtreq) | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 소요환기량(Qtreq) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 소요환기량(Qtreq) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
차도내풍속(Vr) | 0.1023 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1704 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 차도내풍속(Vr) | 0.2557 | 0.2216 | 0.1534 | 0.1364 | 0.1193 | 0.1023 | 0.1193 | 0.1193 | 차도내풍속(Vr) | 0.0511 | 0.0341 | 0.0341 | 0.0341 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 방재시 터널내에 존재하는 자동차대수 | 159 | 154 | 149 | 140 | 136 | 129 | 123 | 122 | 질소산화물(NOx)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차도내풍속(Vr) | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 차도내풍속(Vr) | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | n = N * L / (Vt*1000) + N * 3/60 | [8 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 22.4228 | 22.4228 | 22.4228 | 22.4228 | 22.4228 | 22.4228 | 22.4228 | 22.4228 | 방재용 제트팬 수량 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 환기시 가동대수(Z) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | -13.7051 | -13.2741 | -12.8431 | -12.0674 | -11.7226 | -11.1192 | -10.602 | -10.5158 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 54.0032 | 53.5722 | 53.1412 | 52.3655 | 52.0207 | 51.4173 | 50.9001 | 50.8139 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -1.1654 | 0.8466 | 0.6597 | 0.5167 | 0.4288 | 0.3518 | 0.3078 | 0.2749 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 소요젯트팬수 (Z) | 4.15 | 4.11 | 4.08 | 4.02 | 3.99 | 3.95 | 3.91 | 3.9 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | 2.7527 | 2.4403 | 2.499 | 2.6089 | 3.2666 | 3.7706 | 4.294 | 4.7906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 적용수량 (Z)대 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | √(B2-4*A*C) | 293.5403 | 408.3784 | 504.9639 | 562.068 | 772.5932 | 939.0527 | 1148.24 | 1367.8708 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 예비용 2 포함 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | A = a -b | 4.0254 | 2.0134 | 2.2003 | 2.3433 | 2.4312 | 2.5082 | 2.5522 | 2.5851 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | [9 empty] | B = 2*b*Vt + c *Z | -5.0282 | 10.3818 | 11.4744 | 11.4811 | 11.9121 | 11.729 | 11.9673 | 12.2166 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | -16.6603 | -37.3245 | -42.4149 | -45.9024 | -64.8543 | -79.8863 | -98.4468 | -117.8509 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | [9 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 161.5069 | 143.1777 | 146.6217 | 153.0698 | 191.6585 | 221.2292 | 251.9383 | 281.0748 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | 0.0372 | 0.0629 | 0.0614 | 0.0653 | 0.073 | 0.0633 | 0.0556 | 0.0498 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0299 | 0.0673 | 0.0673 | 0.083 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.187 | 0.1404 | 0.0673 | 0.0532 | 0.0407 | 0.0299 | 0.0407 | 0.0407 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | 0.0929 | 0.0908 | 0.0614 | 0.0523 | 0.0365 | 0.0271 | 0.0278 | 0.0249 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | 0.0186 | 0.014 | 0.0136 | 0.0131 | 0.0052 | 0.0045 | 0.004 | 0.0036 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.356 | 24.7461 | 44.1027 | 61.8399 | 79.9074 | 94.9877 | 113.499 | 132.8063 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 7.426 | 24.1258 | 44.1027 | 62.2249 | 81.3101 | 96.5701 | 114.9137 | 134.2518 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.6786 | 25.8503 | 45.399 | 63.3905 | 82.5227 | 97.567 | 116.1338 | 135.4975 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.67 | 0.2386 |  | 매연 배출량(g/s) | 0.0087 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 0.2308 | 8.8048 | 23.7081 | 39.7887 | 57.2496 | 72.2959 | 90.0684 | 108.6824 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 1.8593 | 13.8385 | 30.6203 | 47.5536 | 65.6432 | 80.7832 | 98.89 | 117.8091
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.75 | 0.2557 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | 1.3128 | 1.1375 | 0.7877 | 0.7005 | 0.6121 | 0.5246 | 0.6128 | 0.6124 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.5492 | -6.8035 | -26.1601 | -43.8816 | -61.8693 | -76.9496 | -95.4609 | -114.7682 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 10.6363 | -6.1101 | -26.1601 | -44.2964 | -63.3941 | -78.6649 | -96.9977 | -116.3358 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.2042 | -7.9717 | -27.5204 | -45.5119 | -64.6466 | -79.6909 | -98.2577 | -117.6214 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.64 | 0.0511 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | 0.0934 | 0.0623 | 0.062 | 0.0623 | 0.031 | 0.0309 | 0.0313 | 0.0314 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 33.2381 | 24.6641 | 9.7608 | -6.3198 | -23.7807 | -38.827 | -56.5995 | -75.2135 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 22.5969 | 10.6177 | -6.1641 | -23.0974 | -41.187 | -56.327 | -74.4338 | -93.3529
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 3 | 대 | 10 | km/h | 2.51 | 2.335 |  | 매연에 의한 환기량 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3201 | 14.2956 | 14.2956 | 14.2875 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2466 | 14.2629 | 14.2956 | 14.3037 | 14.3119 | 14.3201 | 14.3119 | 14.3119 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3446 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 |  | 방재 | 7 | 대 | 10 | km/h | 4.15 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425
소요젯트팬수 (Z) | 0.67 | -0.48 | -1.83 | -3.07 | -4.34 | -5.4 | -6.7 | -8.05 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.75 | -0.43 | -1.83 | -3.1 | -4.43 | -5.49 | -6.78 | -8.13 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.64 | -0.56 | -1.92 | -3.17 | -4.5 | -5.55 | -6.84 | -8.19 |  | 선정 | 7 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 소요젯트팬수 (Z) | 2.51 | 1.86 | 0.74 | -0.48 | -1.79 | -2.93 | -4.27 | -5.68 | 소요젯트팬수 (Z) | 1.66 | 0.78 | -0.45 | -1.69 | -3.02 | -4.13 | -5.46 | -6.84
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 적용수량 (Z)대 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 2.34 | m/s |  |  |  |  | AL13 수식 양수로 변경하세요
[36 empty] | 20 | 0.372 | 0.28 | 0.272 | 0.262 | 0.104 | 0.09 | 0.08 | 0.072
[36 empty] | 0.009 | 0.0003348 | 0.0004403 | 0.0004298 | 0.0004571 | 0.000365 | 0.0003165 | 0.000278 | 0.000249
0.007
0.005
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ |  |  | 1.2 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 2. 방재용젯트팬수 | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030
구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 소요환기량(Qtreq) | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 소요환기량(Qtreq) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 소요환기량(Qtreq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차도내풍속(Vr) | 0.1704 | 0.2727 | 0.2897 | 0.3068 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4431 | 차도내풍속(Vr) | 0.4943 | 0.4772 | 0.3579 | 0.3238 | 0.3068 | 0.2897 | 0.2897 | 0.3238 | 차도내풍속(Vr) | 0.0852 | 0.0682 | 0.0682 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0682 | 0.0682 | 방재시 터널내에 존재하는 자동차대수 | 298 | 293 | 286 | 271 | 265 | 251 | 240 | 239 | 질소산화물(NOx)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차도내풍속(Vr) | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 차도내풍속(Vr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | n = N * L / (Vt*1000) + N * 3/60 | [8 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 21.0003 | 21.0003 | 21.0003 | 21.0003 | 21.0003 | 21.0003 | 21.0003 | 21.0003 | 방재용 제트팬 수량 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 환기시 가동대수(Z) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | -25.6862 | -25.2553 | -24.6519 | -23.359 | -22.8418 | -21.635 | -20.6869 | -20.6007 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 63.4278 | 62.9969 | 62.3935 | 61.1006 | 60.5834 | 59.3766 | 58.4285 | 58.3423 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -2.1109 | 1.5282 | 1.1874 | 0.9345 | 0.7806 | 0.6377 | 0.5497 | 0.4837 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | 13.028 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 소요젯트팬수 (Z) | 4.87 | 4.84 | 4.79 | 4.69 | 4.65 | 4.56 | 4.48 | 4.48 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | FALSE | 1.6177 | 2.749 | 3.6374 | 4.4442 | 5.0751 | 5.7002 | 6.2906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 적용수량 (Z)대 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | √(B2-4*A*C) | -228.5849 | 429.1354 | 782.9272 | 1119.0835 | 1486.5201 | 1762.0265 | 2083.2369 | 2411.7922 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 예비용 2 포함 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | A = a -b | 4.7895 | 1.1504 | 1.4912 | 1.7441 | 1.898 | 2.0409 | 2.1289 | 2.1949 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | [9 empty] | B = 2*b*Vt + c *Z | -11.2528 | 16.9936 | 19.7821 | 20.7646 | 21.6851 | 21.2609 | 21.3723 | 21.4956 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | 18.5411 | -30.5009 | -65.6511 | -98.606 | -133.8615 | -160.4685 | -190.9979 | -222.0752 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | [9 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 0 | 94.914 | 161.2898 | 213.4141 | 260.7508 | 297.7671 | 334.443 | 369.0831 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | #DIV/0! | 0.1686 | 0.1054 | 0.0843 | 0.0959 | 0.084 | 0.0748 | 0.0704 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0778 | 0.1992 | 0.2248 | 0.2521 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4863 | 0.5259 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.6545 | 0.61 | 0.3431 | 0.2808 | 0.2521 | 0.2248 | 0.2248 | 0.2808 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0194 | 0.0125 | 0.0125 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0125 | 0.0125 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | #DIV/0! | 0.295 | 0.1302 | 0.089 | 0.069 | 0.0571 | 0.0508 | 0.0515 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5758 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | #DIV/0! | 0.0421 | 0.0248 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0101 | 0.012 | 0.0108 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 14.3753 | 42.7219 | 76.7602 | 109.0666 | 141.5038 | 168.2584 | 198.7378 | 229.4103 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 11.0283 | 39.4811 | 75.4636 | 108.7236 | 144.0226 | 171.096 | 201.5994 | 231.9307 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 15.3293 | 46.0906 | 81.0478 | 114.2907 | 149.496 | 176.1167 | 206.2899 | 237.3771 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.17 | 0.4431 |  | 매연 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.0179 | 0.019 | 0.0201 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0208 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.5538 | 35.1073 | 67.9172 | 99.9724 | 134.4289 | 161.2702 | 191.6753 | 222.6367 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.45 | 0.4943 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 2.45 | 1.8375 | 1.662 | 1.5743 | 1.4877 | 1.4866 | 1.6632 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 2.4438 | -25.7814 | -59.7941 | -92.0732 | -124.2762 | -151.0308 | -181.5102 | -212.1431 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 6.3675 | -22.1298 | -58.3792 | -91.7015 | -127.0292 | -154.1299 | -184.6333 | -214.9086 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 1.4314 | -29.3368 | -64.294 | -97.5424 | -132.7477 | -159.3684 | -189.5361 | -220.6233 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.1 | 0.0852 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.1242 | 0.1243 | 0.0935 | 0.0932 | 0.0935 | 0.1247 | 0.1239 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.7633 | -16.7902 | -49.6001 | -81.6553 | -116.1118 | -142.9531 | -173.3582 | -204.3196 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.7 | 0.767 |  | 매연에 의한 환기량 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2875 | 14.2385 | 14.2303 | 14.2221 | 14.165 | 14.165 | 14.165 | 14.1568 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.1323 | 14.1405 | 14.1976 | 14.214 | 14.2221 | 14.2303 | 14.2303 | 14.214 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3283 | 14.3364 | 14.3364 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3364 | 14.3364 |  | 방재 | 7 | 대 | 10 | km/h | 4.87 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.0017 | 14.0017 | 14.0017 | 14.0017 | 14.0017 | 14.0017 | 14.0017 | 14.0017 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691
소요젯트팬수 (Z) | 0.17 | -1.81 | -4.2 | -6.47 | -8.77 | -10.66 | -12.81 | -14.99 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.45 | -1.56 | -4.11 | -6.45 | -8.93 | -10.83 | -12.97 | -15.12 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.1 | -2.05 | -4.48 | -6.8 | -9.25 | -11.11 | -13.22 | -15.39 |  | 선정 | 7 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.7 | -1.2 | -3.54 | -5.83 | -8.29 | -10.21 | -12.38 | -14.59 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 0.77 | m/s |  |  |  |  | OK
[37 empty] | #DIV/0! | 0.0011802 | 0.0007378 | 0.0005901 | 0.0004795 | 0.00042 | 0.000374 | 0.000352
[37 empty] | #DIV/0! | 0.842 | 0.496 | 0.282 | 0.23 | 0.202 | 0.24 | 0.216
Note on I3: 일반 1 고효율 2
Note on AC7: 백종훈: 임계풍속 시뮬레이션 수치입력
Note on B28: user: 0.2D가 안되는 단면임

## 교통량추이그래프 (hidden)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2222
추정교통량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102367
대형차혼입율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.91
| 휘발유승용차 | 디젤승용차 | 소형버스 | 보통버스 | 소형트럭 | 보통트럭 | 대형트럭 | 특수트럭
혼입율 | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
| 광명방향 | 485 | 385 | 322 | 286 | 409 | 384 | 372 | 419
| 서울방향 | 511 | 406 | 340 | 338 | 496 | 456 | 455 | 513

## 상행-환기기 (hidden)
|  |  | 마산 | ⇒ | 진주
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
매연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방재 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6

## 하행-환기기 (hidden)
|  |  | 진주 | ⇒ | 마산
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
매연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방재 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## EPP (hidden)
구분 | 승용차 |  | 버스 |  | 트럭 |  |  |  | 비고
| 휘발류 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
차종별 구성비[%] | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84
차령별 상대주행거리비[REM] | 승용차 휘발류: 1.0085
차종구성비율[%] | 49.064 | 32.716 | 0 | 0.807 | 14.119 | 2.976 | 0.323 | 0.848
승용차환산계수 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
EPP[%] | 49.064 | 32.716 | 0 | 0.538 | 14.119 | 1.984 | 0.216 | 0.424

## EPP (2) (hidden)
차종 | 년식 | 구성비(%) | 차령비율(%) | 주행거리비율(REM,%) | 차종구성비율(%) | PCU 대당 배출비율(1/PCE,%) | EPP (%)
|  | A | B | C | A×B×C | D | A×B×C×D
휘발유 승용 | 0~4 | 50.0511 | 10 | 101.3 | 5.07 | 100 | 5.07
| 5~9 | 50.0511 | 7.5 | 101.3 | 3.803 | 100 | 3.803
| 10~14 | 50.0511 | 2.5 | 97.44 | 1.219 | 100 | 1.219
경유 승용 | 0~4 | 33.3743 | 10 | 101.3 | 3.381 | 100 | 3.381
| 5~9 | 33.3743 | 7.5 | 101.3 | 2.536 | 100 | 2.536
| 10~14 | 33.3743 | 2.5 | 97.44 | 0.813 | 100 | 0.813
버스 (소형) | 0~4 | 0 | 10 | 101.3 | 0 | 100 | 0
| 5~9 | 0 | 7.5 | 101.3 | 0 | 100 | 0
| 10~14 | 0 | 2.5 | 97.44 | 0 | 100 | 0
버스 (대형) | 0~4 | 0.82304 | 10 | 101.3 | 0.083 | 66.667 | 0.055
| 5~9 | 0.82304 | 7.5 | 101.3 | 0.063 | 66.667 | 0.042
| 10~14 | 0.82304 | 2.5 | 97.44 | 0.02 | 66.667 | 0.013
트럭 (소형) | 0~4 | 14.4032 | 10 | 101.3 | 1.459 | 100 | 1.459
| 5~9 | 14.4032 | 7.5 | 101.3 | 1.094 | 100 | 1.094
| 10~14 | 14.4032 | 2.5 | 97.44 | 0.351 | 100 | 0.351
트럭 (중형) | 0~4 | 3.035 | 10 | 101.3 | 0.307 | 66.667 | 0.205
| 5~9 | 3.035 | 7.5 | 101.3 | 0.231 | 66.667 | 0.154
| 10~14 | 3.035 | 2.5 | 97.44 | 0.074 | 66.667 | 0.049
트럭 (대형) | 0~4 | 0.32922 | 10 | 101.3 | 0.033 | 66.667 | 0.022
| 5~9 | 0.32922 | 7.5 | 101.3 | 0.025 | 66.667 | 0.017
| 10~14 | 0.32922 | 2.5 | 97.44 | 0.008 | 66.667 | 0.005
트럭 (특수) | 0~4 | 0.86419 | 10 | 101.3 | 0.088 | 50 | 0.044
| 5~9 | 0.86419 | 7.5 | 101.3 | 0.066 | 50 | 0.033
| 10~14 | 0.86419 | 2.5 | 97.44 | 0.021 | 50 | 0.011

## 환기량계산서 (hidden)
차종 | 년식 | 매연
|  | q0 [m2/h] | fv,I (경사/속도보정계수) | fh (표고보정계수) | fa (차령보정계수) | nepm (비차량 배출분진) | Qt (차종별 배출량) | EPP | Qt×EPPt
|  | A | B | C | D | E | A×B×C×D+E
휘발유 승용 | 0~4 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 5.07 | 4.563
| 5~9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.803 | 3.4227
| 10~14 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.219 | 1.0971
경유 승용 | 0~4 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 3.381 | 4.3733
| 5~9 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 2.536 | 3.2803
| 10~14 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 0.813 | 1.0516
버스 (소형) | 0~4 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 0 | 0
| 5~9 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 0 | 0
| 10~14 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 0 | 0
버스 (대형) | 0~4 | 23.375 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 16.1875 | 0.055 | 0.89031
| 5~9 | 23.375 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 16.1875 | 0.042 | 0.67988
| 10~14 | 23.375 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 16.1875 | 0.013 | 0.21044
트럭 (소형) | 0~4 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 1.459 | 1.8872
| 5~9 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 1.094 | 1.4151
| 10~14 | 0.787 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2935 | 0.351 | 0.45402
트럭 (중형) | 0~4 | 11.481 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 10.2405 | 0.205 | 2.0993
| 5~9 | 11.481 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 10.2405 | 0.154 | 1.577
| 10~14 | 11.481 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 10.2405 | 0.049 | 0.50178
트럭 (대형) | 0~4 | 25.857 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 17.4285 | 0.022 | 0.38343
| 5~9 | 25.857 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 17.4285 | 0.017 | 0.29628
| 10~14 | 25.857 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 17.4285 | 0.005 | 0.087142
트럭 (특수) | 0~4 | 33.46 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 21.23 | 0.044 | 0.93412
| 5~9 | 33.46 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 21.23 | 0.033 | 0.70059
| 10~14 | 33.46 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 21.23 | 0.011 | 0.23353
Qt,aver (PCU 대당평균배출량, m2/h 대) = ∑Qt × EPP | [8 empty] | 1.2558
Qs (총 배충량 | [8 empty] | 1331.1048
41.09

## 한도공 제연팬 산정(열부력미고려)
◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | 1. 열부력 미고려
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ | 고효율 여부 | 1 | 1. 2 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [7 empty] | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 4. 최소풍속 | Jet Fan(Φ) | 1030
구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 소요환기량(Qtreq) | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 소요환기량(Qtreq) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 소요환기량(Qtreq) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
차도내풍속(Vr) | 0.1023 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1704 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 차도내풍속(Vr) | 0.2557 | 0.2216 | 0.1534 | 0.1364 | 0.1193 | 0.1023 | 0.1193 | 0.1193 | 차도내풍속(Vr) | 0.0511 | 0.0341 | 0.0341 | 0.0341 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 터널내 존재하는 차량대수(한도공 기준) | 144 | 144 | 144 | 140 | 136 | 129 | 123 | 122 | 질소산화물(NOx)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차도내풍속(Vr) | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 차도내풍속(Vr) | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 방재용 제트팬 수량 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 환기시 가동대수(Z) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 제연용 등가저항면적(Am'=0.86*Am) | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | -6.8929 | -6.8929 | -6.8929 | -6.7014 | -6.5099 | -6.1749 | -5.8877 | -5.8398 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -1.1654 | 0.8466 | 0.6597 | 0.5167 | 0.4288 | 0.3518 | 0.3078 | 0.2749 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 39.2472 | 39.2472 | 39.2472 | 39.0557 | 38.8642 | 38.5292 | 38.242 | 38.1941 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | 2.7527 | 2.4403 | 2.499 | 2.6089 | 3.2666 | 3.7706 | 4.294 | 4.7906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 소요젯트팬수 (Z) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 2.87 | √(B2-4*A*C) | 293.5403 | 408.3784 | 504.9639 | 562.068 | 772.5932 | 939.0527 | 1148.24 | 1367.8708 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 적용수량 (Z)대 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A = a -b | 4.0254 | 2.0134 | 2.2003 | 2.3433 | 2.4312 | 2.5082 | 2.5522 | 2.5851 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 예비용 2 포함 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B = 2*b*Vt + c *Z | -5.0282 | 10.3818 | 11.4744 | 11.4811 | 11.9121 | 11.729 | 11.9673 | 12.2166 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | -16.6603 | -37.3245 | -42.4149 | -45.9024 | -64.8543 | -79.8863 | -98.4468 | -117.8509 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 161.5069 | 143.1777 | 146.6217 | 153.0698 | 191.6585 | 221.2292 | 251.9383 | 281.0748 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | 0.0372 | 0.0629 | 0.0614 | 0.0653 | 0.073 | 0.0633 | 0.0556 | 0.0498 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0299 | 0.0673 | 0.0673 | 0.083 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.187 | 0.1404 | 0.0673 | 0.0532 | 0.0407 | 0.0299 | 0.0407 | 0.0407 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | 0.0929 | 0.0908 | 0.0614 | 0.0523 | 0.0365 | 0.0271 | 0.0278 | 0.0249 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | 0.0186 | 0.014 | 0.0136 | 0.0131 | 0.0052 | 0.0045 | 0.004 | 0.0036 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.356 | 24.7461 | 44.1027 | 61.8399 | 79.9074 | 94.9877 | 113.499 | 132.8063 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 7.426 | 24.1258 | 44.1027 | 62.2249 | 81.3101 | 96.5701 | 114.9137 | 134.2518 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.6786 | 25.8503 | 45.399 | 63.3905 | 82.5227 | 97.567 | 116.1338 | 135.4975 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.67 | 0.2386 |  | 매연 배출량(g/s) | 0.0087 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 0.2308 | 8.8048 | 23.7081 | 39.7887 | 57.2496 | 72.2959 | 90.0684 | 108.6824 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 1.8593 | 13.8385 | 30.6203 | 47.5536 | 65.6432 | 80.7832 | 98.89 | 117.8091
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.75 | 0.2557 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | 1.3128 | 1.1375 | 0.7877 | 0.7005 | 0.6121 | 0.5246 | 0.6128 | 0.6124 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.5492 | -6.8035 | -26.1601 | -43.8816 | -61.8693 | -76.9496 | -95.4609 | -114.7682 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 10.6363 | -6.1101 | -26.1601 | -44.2964 | -63.3941 | -78.6649 | -96.9977 | -116.3358 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.2042 | -7.9717 | -27.5204 | -45.5119 | -64.6466 | -79.6909 | -98.2577 | -117.6214 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.64 | 0.0511 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | 0.0934 | 0.0623 | 0.062 | 0.0623 | 0.031 | 0.0309 | 0.0313 | 0.0314 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 33.2381 | 24.6641 | 9.7608 | -6.3198 | -23.7807 | -38.827 | -56.5995 | -75.2135 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 22.5969 | 10.6177 | -6.1641 | -23.0974 | -41.187 | -56.327 | -74.4338 | -93.3529
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 3 | 대 | 10 | km/h | 2.51 | 2.335 |  | 매연에 의한 환기량 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3201 | 14.2956 | 14.2956 | 14.2875 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2466 | 14.2629 | 14.2956 | 14.3037 | 14.3119 | 14.3201 | 14.3119 | 14.3119 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3446 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 |  | 방재 | 5 | 대 | 30 | km/h | 2.95 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425
소요젯트팬수 (Z) | 0.67 | -0.48 | -1.83 | -3.07 | -4.34 | -5.4 | -6.7 | -8.05 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.75 | -0.43 | -1.83 | -3.1 | -4.43 | -5.49 | -6.78 | -8.13 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.64 | -0.56 | -1.92 | -3.17 | -4.5 | -5.55 | -6.84 | -8.19 |  | 선정 | 5 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 소요젯트팬수 (Z) | 2.51 | 1.86 | 0.74 | -0.48 | -1.79 | -2.93 | -4.27 | -5.68 | 소요젯트팬수 (Z) | 1.66 | 0.78 | -0.45 | -1.69 | -3.02 | -4.13 | -5.46 | -6.84
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 적용수량 (Z)대 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 2.34 | m/s |  |  |  |  | AL13 수식 양수로 변경하세요
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ |  |  | 1.2 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [7 empty] | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030
구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 소요환기량(Qtreq) | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 소요환기량(Qtreq) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 소요환기량(Qtreq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차도내풍속(Vr) | 0.1704 | 0.2727 | 0.2897 | 0.3068 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4431 | 차도내풍속(Vr) | 0.4943 | 0.4772 | 0.3579 | 0.3238 | 0.3068 | 0.2897 | 0.2897 | 0.3238 | 차도내풍속(Vr) | 0.0852 | 0.0682 | 0.0682 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0682 | 0.0682 | 터널내 존재하는 차량대수(한도공 기준) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 251 | 240 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 방재용 제트팬 수량 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 환기시 가동대수(Z) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 제연용 등가저항면적(Am'=0.86*Am) | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | -12.4455 | -12.4455 | -12.4455 | -12.4455 | -12.4455 | -12.0147 | -11.4881 | -11.4403 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -2.1109 | 1.5282 | 1.1874 | 0.9345 | 0.7806 | 0.6377 | 0.5497 | 0.4837 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 42.7472 | 42.7472 | 42.7472 | 42.7472 | 42.7472 | 42.3164 | 41.7898 | 41.742 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | FALSE | 1.6177 | 2.749 | 3.6374 | 4.4442 | 5.0751 | 5.7002 | 6.2906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 소요젯트팬수 (Z) | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 3.14 | 3.14 | √(B2-4*A*C) | -228.5849 | 429.1354 | 782.9272 | 1119.0835 | 1486.5201 | 1762.0265 | 2083.2369 | 2411.7922 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 적용수량 (Z)대 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A = a -b | 4.7895 | 1.1504 | 1.4912 | 1.7441 | 1.898 | 2.0409 | 2.1289 | 2.1949 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 예비용 2 포함 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | B = 2*b*Vt + c *Z | -11.2528 | 16.9936 | 19.7821 | 20.7646 | 21.6851 | 21.2609 | 21.3723 | 21.4956 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | 18.5411 | -30.5009 | -65.6511 | -98.606 | -133.8615 | -160.4685 | -190.9979 | -222.0752 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 0 | 94.914 | 161.2898 | 213.4141 | 260.7508 | 297.7671 | 334.443 | 369.0831 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | #DIV/0! | 0.1686 | 0.1054 | 0.0843 | 0.0959 | 0.084 | 0.0748 | 0.0704 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0778 | 0.1992 | 0.2248 | 0.2521 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4863 | 0.5259 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.6545 | 0.61 | 0.3431 | 0.2808 | 0.2521 | 0.2248 | 0.2248 | 0.2808 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0194 | 0.0125 | 0.0125 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0125 | 0.0125 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | #DIV/0! | 0.295 | 0.1302 | 0.089 | 0.069 | 0.0571 | 0.0508 | 0.0515 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | #DIV/0! | 0.0421 | 0.0248 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0101 | 0.012 | 0.0108 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 14.3753 | 42.7219 | 76.7602 | 109.0666 | 141.5038 | 168.2584 | 198.7378 | 229.4103 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 11.0283 | 39.4811 | 75.4636 | 108.7236 | 144.0226 | 171.096 | 201.5994 | 231.9307 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 15.3293 | 46.0906 | 81.0478 | 114.2907 | 149.496 | 176.1167 | 206.2899 | 237.3771 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.17 | 0.4431 |  | 매연 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.0179 | 0.019 | 0.0201 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0208 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.45 | 0.4943 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 2.45 | 1.8375 | 1.662 | 1.5743 | 1.4877 | 1.4866 | 1.6632 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 2.4438 | -25.7814 | -59.7941 | -92.0732 | -124.2762 | -151.0308 | -181.5102 | -212.1431 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 6.3675 | -22.1298 | -58.3792 | -91.7015 | -127.0292 | -154.1299 | -184.6333 | -214.9086 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 1.4314 | -29.3368 | -64.294 | -97.5424 | -132.7477 | -159.3684 | -189.5361 | -220.6233 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.1 | 0.0852 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.1242 | 0.1243 | 0.0935 | 0.0932 | 0.0935 | 0.1247 | 0.1239 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.03 | 0 |  | 매연에 의한 환기량 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2875 | 14.2385 | 14.2303 | 14.2221 | 14.165 | 14.165 | 14.165 | 14.1568 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.1323 | 14.1405 | 14.1976 | 14.214 | 14.2221 | 14.2303 | 14.2303 | 14.214 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3283 | 14.3364 | 14.3364 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3364 | 14.3364 |  | 방재 | 6 | 대 | 50 | km/h | 3.22 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691
소요젯트팬수 (Z) | 0.17 | -1.81 | -4.2 | -6.47 | -8.77 | -10.66 | -12.81 | -14.99 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.45 | -1.56 | -4.11 | -6.45 | -8.93 | -10.83 | -12.97 | -15.12 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.1 | -2.05 | -4.48 | -6.8 | -9.25 | -11.11 | -13.22 | -15.39 |  | 선정 | 6 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 0.49 | m/s |  |  |  |  | OK
Note on I3: 일반 1 고효율 2
Note on AC7: 백종훈: 임계풍속 시뮬레이션 수치입력

## 한도공 제연팬 산정 (입구부화재)
◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | 2. 입구부 화재(내리막구배만 적용)
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ | 고효율 여부 | 1 | 1. 2 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [7 empty] | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 4. 최소풍속 | Jet Fan(Φ) | 1030
구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 소요환기량(Qtreq) | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 소요환기량(Qtreq) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 소요환기량(Qtreq) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
차도내풍속(Vr) | 0.1023 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1704 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 차도내풍속(Vr) | 0.2557 | 0.2216 | 0.1534 | 0.1364 | 0.1193 | 0.1023 | 0.1193 | 0.1193 | 차도내풍속(Vr) | 0.0511 | 0.0341 | 0.0341 | 0.0341 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 터널내 존재하는 차량대수(한도공 기준) | 144 | 144 | 144 | 140 | 136 | 129 | 123 | 122 | 질소산화물(NOx)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차도내풍속(Vr) | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 차도내풍속(Vr) | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 방재용 제트팬 수량 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 환기시 가동대수(Z) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 제연용 등가저항면적(Am'=0.86*Am) | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -1.1654 | 0.8466 | 0.6597 | 0.5167 | 0.4288 | 0.3518 | 0.3078 | 0.2749 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[27 empty] | 열부력 | -51.21 | -51.21 | -51.21 | -51.21 | -51.21 | -51.21 | -51.21 | -51.21
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 83.5643 | 83.5643 | 83.5643 | 83.5643 | 83.5643 | 83.5643 | 83.5643 | 83.5643 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | 2.7527 | 2.4403 | 2.499 | 2.6089 | 3.2666 | 3.7706 | 4.294 | 4.7906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 소요젯트팬수 (Z) | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | √(B2-4*A*C) | 293.5403 | 408.3784 | 504.9639 | 562.068 | 772.5932 | 939.0527 | 1148.24 | 1367.8708 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 적용수량 (Z)대 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | A = a -b | 4.0254 | 2.0134 | 2.2003 | 2.3433 | 2.4312 | 2.5082 | 2.5522 | 2.5851 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 예비용 2 포함 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | B = 2*b*Vt + c *Z | -5.0282 | 10.3818 | 11.4744 | 11.4811 | 11.9121 | 11.729 | 11.9673 | 12.2166 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | -16.6603 | -37.3245 | -42.4149 | -45.9024 | -64.8543 | -79.8863 | -98.4468 | -117.8509 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 161.5069 | 143.1777 | 146.6217 | 153.0698 | 191.6585 | 221.2292 | 251.9383 | 281.0748 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | 0.0372 | 0.0629 | 0.0614 | 0.0653 | 0.073 | 0.0633 | 0.0556 | 0.0498 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0299 | 0.0673 | 0.0673 | 0.083 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.187 | 0.1404 | 0.0673 | 0.0532 | 0.0407 | 0.0299 | 0.0407 | 0.0407 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | 0.0929 | 0.0908 | 0.0614 | 0.0523 | 0.0365 | 0.0271 | 0.0278 | 0.0249 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | 0.0186 | 0.014 | 0.0136 | 0.0131 | 0.0052 | 0.0045 | 0.004 | 0.0036 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.356 | 24.7461 | 44.1027 | 61.8399 | 79.9074 | 94.9877 | 113.499 | 132.8063 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 7.426 | 24.1258 | 44.1027 | 62.2249 | 81.3101 | 96.5701 | 114.9137 | 134.2518 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.6786 | 25.8503 | 45.399 | 63.3905 | 82.5227 | 97.567 | 116.1338 | 135.4975 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.67 | 0.2386 |  | 매연 배출량(g/s) | 0.0087 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 0.2308 | 8.8048 | 23.7081 | 39.7887 | 57.2496 | 72.2959 | 90.0684 | 108.6824 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 1.8593 | 13.8385 | 30.6203 | 47.5536 | 65.6432 | 80.7832 | 98.89 | 117.8091
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.75 | 0.2557 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | 1.3128 | 1.1375 | 0.7877 | 0.7005 | 0.6121 | 0.5246 | 0.6128 | 0.6124 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.5492 | -6.8035 | -26.1601 | -43.8816 | -61.8693 | -76.9496 | -95.4609 | -114.7682 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 10.6363 | -6.1101 | -26.1601 | -44.2964 | -63.3941 | -78.6649 | -96.9977 | -116.3358 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.2042 | -7.9717 | -27.5204 | -45.5119 | -64.6466 | -79.6909 | -98.2577 | -117.6214 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.64 | 0.0511 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | 0.0934 | 0.0623 | 0.062 | 0.0623 | 0.031 | 0.0309 | 0.0313 | 0.0314 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 33.2381 | 24.6641 | 9.7608 | -6.3198 | -23.7807 | -38.827 | -56.5995 | -75.2135 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 22.5969 | 10.6177 | -6.1641 | -23.0974 | -41.187 | -56.327 | -74.4338 | -93.3529
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 3 | 대 | 10 | km/h | 2.51 | 2.335 |  | 매연에 의한 환기량 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3201 | 14.2956 | 14.2956 | 14.2875 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2466 | 14.2629 | 14.2956 | 14.3037 | 14.3119 | 14.3201 | 14.3119 | 14.3119 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3446 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 |  | 방재 | 9 | 대 | 80 | km/h | 6.29 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425
소요젯트팬수 (Z) | 0.67 | -0.48 | -1.83 | -3.07 | -4.34 | -5.4 | -6.7 | -8.05 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.75 | -0.43 | -1.83 | -3.1 | -4.43 | -5.49 | -6.78 | -8.13 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.64 | -0.56 | -1.92 | -3.17 | -4.5 | -5.55 | -6.84 | -8.19 |  | 선정 | 9 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 소요젯트팬수 (Z) | 2.51 | 1.86 | 0.74 | -0.48 | -1.79 | -2.93 | -4.27 | -5.68 | 소요젯트팬수 (Z) | 1.66 | 0.78 | -0.45 | -1.69 | -3.02 | -4.13 | -5.46 | -6.84
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 적용수량 (Z)대 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 2.34 | m/s |  |  |  |  | AL13 수식 양수로 변경하세요
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ |  |  | 1.2 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [7 empty] | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030
구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 소요환기량(Qtreq) | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 소요환기량(Qtreq) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 소요환기량(Qtreq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차도내풍속(Vr) | 0.1704 | 0.2727 | 0.2897 | 0.3068 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4431 | 차도내풍속(Vr) | 0.4943 | 0.4772 | 0.3579 | 0.3238 | 0.3068 | 0.2897 | 0.2897 | 0.3238 | 차도내풍속(Vr) | 0.0852 | 0.0682 | 0.0682 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0682 | 0.0682 | 터널내 존재하는 차량대수(한도공 기준) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 251 | 240 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 방재용 제트팬 수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 환기시 가동대수(Z) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 제연용 등가저항면적(Am'=0.86*Am) | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -2.1109 | 1.5282 | 1.1874 | 0.9345 | 0.7806 | 0.6377 | 0.5497 | 0.4837 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[27 empty] | 열부력 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | 51.21
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | -20.9083 | -20.9083 | -20.9083 | -20.9083 | -20.9083 | -20.9083 | -20.9083 | -20.9083 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | FALSE | 1.6177 | 2.749 | 3.6374 | 4.4442 | 5.0751 | 5.7002 | 6.2906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 소요젯트팬수 (Z) | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | √(B2-4*A*C) | -228.5849 | 429.1354 | 782.9272 | 1119.0835 | 1486.5201 | 1762.0265 | 2083.2369 | 2411.7922 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 적용수량 (Z)대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A = a -b | 4.7895 | 1.1504 | 1.4912 | 1.7441 | 1.898 | 2.0409 | 2.1289 | 2.1949 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 예비용 2 포함 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | B = 2*b*Vt + c *Z | -11.2528 | 16.9936 | 19.7821 | 20.7646 | 21.6851 | 21.2609 | 21.3723 | 21.4956 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | 18.5411 | -30.5009 | -65.6511 | -98.606 | -133.8615 | -160.4685 | -190.9979 | -222.0752 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 0 | 94.914 | 161.2898 | 213.4141 | 260.7508 | 297.7671 | 334.443 | 369.0831 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | #DIV/0! | 0.1686 | 0.1054 | 0.0843 | 0.0959 | 0.084 | 0.0748 | 0.0704 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0778 | 0.1992 | 0.2248 | 0.2521 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4863 | 0.5259 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.6545 | 0.61 | 0.3431 | 0.2808 | 0.2521 | 0.2248 | 0.2248 | 0.2808 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0194 | 0.0125 | 0.0125 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0125 | 0.0125 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | #DIV/0! | 0.295 | 0.1302 | 0.089 | 0.069 | 0.0571 | 0.0508 | 0.0515 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | #DIV/0! | 0.0421 | 0.0248 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0101 | 0.012 | 0.0108 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 14.3753 | 42.7219 | 76.7602 | 109.0666 | 141.5038 | 168.2584 | 198.7378 | 229.4103 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 11.0283 | 39.4811 | 75.4636 | 108.7236 | 144.0226 | 171.096 | 201.5994 | 231.9307 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 15.3293 | 46.0906 | 81.0478 | 114.2907 | 149.496 | 176.1167 | 206.2899 | 237.3771 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.17 | 0.4431 |  | 매연 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.0179 | 0.019 | 0.0201 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0208 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.45 | 0.4943 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 2.45 | 1.8375 | 1.662 | 1.5743 | 1.4877 | 1.4866 | 1.6632 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 2.4438 | -25.7814 | -59.7941 | -92.0732 | -124.2762 | -151.0308 | -181.5102 | -212.1431 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 6.3675 | -22.1298 | -58.3792 | -91.7015 | -127.0292 | -154.1299 | -184.6333 | -214.9086 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 1.4314 | -29.3368 | -64.294 | -97.5424 | -132.7477 | -159.3684 | -189.5361 | -220.6233 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.1 | 0.0852 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.1242 | 0.1243 | 0.0935 | 0.0932 | 0.0935 | 0.1247 | 0.1239 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.03 | 0 |  | 매연에 의한 환기량 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2875 | 14.2385 | 14.2303 | 14.2221 | 14.165 | 14.165 | 14.165 | 14.1568 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.1323 | 14.1405 | 14.1976 | 14.214 | 14.2221 | 14.2303 | 14.2303 | 14.214 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3283 | 14.3364 | 14.3364 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3364 | 14.3364 |  | 방재 | 2 | 대 | 70 | km/h | -1.57 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691
소요젯트팬수 (Z) | 0.17 | -1.81 | -4.2 | -6.47 | -8.77 | -10.66 | -12.81 | -14.99 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.45 | -1.56 | -4.11 | -6.45 | -8.93 | -10.83 | -12.97 | -15.12 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.1 | -2.05 | -4.48 | -6.8 | -9.25 | -11.11 | -13.22 | -15.39 |  | 선정 | 2 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 0.49 | m/s |  |  |  |  | OK
Note on I3: 일반 1 고효율 2
Note on AC7: 백종훈: 임계풍속 시뮬레이션 수치입력
Note on AC15: jklee: 시뮬레이션 결과값 (-)의 값으로 입력
Note on AC50: jklee: 시뮬레이션 결과값 (-)의 값으로 입력

## 한도공 제연팬 산정 (중앙부화재)
◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | ◈ 교통량적용년도 | 2222 | 년 | [6 empty] | 3. 중앙부 화재(내리막구배만 적용) | [5 empty] | 화재지점 | 900 | m
[33 empty] | 거리비 | 0.9
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ | 고효율 여부 | 1 | 1. 2 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [7 empty] | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan(Φ) | 1030 | [6 empty] | 4. 최소풍속 | Jet Fan(Φ) | 1030
구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 소요환기량(Qtreq) | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 소요환기량(Qtreq) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 소요환기량(Qtreq) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
차도내풍속(Vr) | 0.1023 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1704 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 차도내풍속(Vr) | 0.2557 | 0.2216 | 0.1534 | 0.1364 | 0.1193 | 0.1023 | 0.1193 | 0.1193 | 차도내풍속(Vr) | 0.0511 | 0.0341 | 0.0341 | 0.0341 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 터널내 존재하는 차량대수(한도공 기준) | 144 | 144 | 144 | 140 | 136 | 129 | 123 | 122 | 질소산화물(NOx)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차도내풍속(Vr) | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 차도내풍속(Vr) | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 방재용 제트팬 수량 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 환기시 가동대수(Z) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 제연용 등가저항면적(Am'=0.86*Am) | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | -6.2036 | -6.2036 | -6.2036 | -6.0313 | -5.8589 | -5.5574 | -5.2989 | -5.2558 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -1.1654 | 0.8466 | 0.6597 | 0.5167 | 0.4288 | 0.3518 | 0.3078 | 0.2749 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[27 empty] | 열부력 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 66.1179 | 66.1179 | 66.1179 | 65.9456 | 65.7732 | 65.4717 | 65.2132 | 65.1701 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | 2.7527 | 2.4403 | 2.499 | 2.6089 | 3.2666 | 3.7706 | 4.294 | 4.7906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 소요젯트팬수 (Z) | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.93 | 4.91 | 4.9 | √(B2-4*A*C) | 293.5403 | 408.3784 | 504.9639 | 562.068 | 772.5932 | 939.0527 | 1148.24 | 1367.8708 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 적용수량 (Z)대 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A = a -b | 4.0254 | 2.0134 | 2.2003 | 2.3433 | 2.4312 | 2.5082 | 2.5522 | 2.5851 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 예비용 2 포함 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | B = 2*b*Vt + c *Z | -5.0282 | 10.3818 | 11.4744 | 11.4811 | 11.9121 | 11.729 | 11.9673 | 12.2166 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | -16.6603 | -37.3245 | -42.4149 | -45.9024 | -64.8543 | -79.8863 | -98.4468 | -117.8509 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 161.5069 | 143.1777 | 146.6217 | 153.0698 | 191.6585 | 221.2292 | 251.9383 | 281.0748 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내자동차수(n) | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | 0.0372 | 0.0629 | 0.0614 | 0.0653 | 0.073 | 0.0633 | 0.0556 | 0.0498 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0299 | 0.0673 | 0.0673 | 0.083 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.187 | 0.1404 | 0.0673 | 0.0532 | 0.0407 | 0.0299 | 0.0407 | 0.0407 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | 0.0929 | 0.0908 | 0.0614 | 0.0523 | 0.0365 | 0.0271 | 0.0278 | 0.0249 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809 | 6.5809
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | 0.0186 | 0.014 | 0.0136 | 0.0131 | 0.0052 | 0.0045 | 0.004 | 0.0036 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753 | 17.8753
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.356 | 24.7461 | 44.1027 | 61.8399 | 79.9074 | 94.9877 | 113.499 | 132.8063 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 7.426 | 24.1258 | 44.1027 | 62.2249 | 81.3101 | 96.5701 | 114.9137 | 134.2518 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 8.6786 | 25.8503 | 45.399 | 63.3905 | 82.5227 | 97.567 | 116.1338 | 135.4975 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.67 | 0.2386 |  | 매연 배출량(g/s) | 0.0087 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 0.2308 | 8.8048 | 23.7081 | 39.7887 | 57.2496 | 72.2959 | 90.0684 | 108.6824 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 1.8593 | 13.8385 | 30.6203 | 47.5536 | 65.6432 | 80.7832 | 98.89 | 117.8091
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.75 | 0.2557 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | 1.3128 | 1.1375 | 0.7877 | 0.7005 | 0.6121 | 0.5246 | 0.6128 | 0.6124 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.5492 | -6.8035 | -26.1601 | -43.8816 | -61.8693 | -76.9496 | -95.4609 | -114.7682 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 10.6363 | -6.1101 | -26.1601 | -44.2964 | -63.3941 | -78.6649 | -96.9977 | -116.3358 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 9.2042 | -7.9717 | -27.5204 | -45.5119 | -64.6466 | -79.6909 | -98.2577 | -117.6214 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.64 | 0.0511 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | 0.0934 | 0.0623 | 0.062 | 0.0623 | 0.031 | 0.0309 | 0.0313 | 0.0314 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 33.2381 | 24.6641 | 9.7608 | -6.3198 | -23.7807 | -38.827 | -56.5995 | -75.2135 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 22.5969 | 10.6177 | -6.1641 | -23.0974 | -41.187 | -56.327 | -74.4338 | -93.3529
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 3 | 대 | 10 | km/h | 2.51 | 2.335 |  | 매연에 의한 환기량 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3201 | 14.2956 | 14.2956 | 14.2875 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | 14.2548 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2466 | 14.2629 | 14.2956 | 14.3037 | 14.3119 | 14.3201 | 14.3119 | 14.3119 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3446 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3527 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 | 14.3609 |  | 방재 | 7 | 대 | 30 | km/h | 4.97 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | 13.2507 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425 | 13.6425
소요젯트팬수 (Z) | 0.67 | -0.48 | -1.83 | -3.07 | -4.34 | -5.4 | -6.7 | -8.05 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.75 | -0.43 | -1.83 | -3.1 | -4.43 | -5.49 | -6.78 | -8.13 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.64 | -0.56 | -1.92 | -3.17 | -4.5 | -5.55 | -6.84 | -8.19 |  | 선정 | 7 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 소요젯트팬수 (Z) | 2.51 | 1.86 | 0.74 | -0.48 | -1.79 | -2.93 | -4.27 | -5.68 | 소요젯트팬수 (Z) | 1.66 | 0.78 | -0.45 | -1.69 | -3.02 | -4.13 | -5.46 | -6.84
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 적용수량 (Z)대 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 2.34 | m/s |  |  |  |  | AL13 수식 양수로 변경하세요
1.1 젯트팬환기방식 | Jet Fan(Φ) | 1030 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 140 | m ◀ |  |  | 1.2 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 1.3 젯트팬환기방식 | Jet Fan | 1030 | [7 empty] | 적용년도 | 2222 | 년 | 용량적용 |  |  |  |  | 2.1 제트팬 가동조건 | [8 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030 | [6 empty] | 3. 최소공기치환 | Jet Fan | 1030
구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간
|  |  |  | 매연 (Smoke) | [8 empty] | 일산화탄소 (CO) | [8 empty] | 질소산화물 (NOx) | [5 empty] | 방재 | [17 empty] | 최소공기치환 | [8 empty] | 최소풍속
주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 방재시차도내풍속(Vr) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 매연에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
소요환기량(Qtreq) | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 소요환기량(Qtreq) | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 소요환기량(Qtreq) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 일산화탄소(CO)에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소요환기량(Qtreq) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 소요환기량(Qtreq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차도내풍속(Vr) | 0.1704 | 0.2727 | 0.2897 | 0.3068 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4431 | 차도내풍속(Vr) | 0.4943 | 0.4772 | 0.3579 | 0.3238 | 0.3068 | 0.2897 | 0.2897 | 0.3238 | 차도내풍속(Vr) | 0.0852 | 0.0682 | 0.0682 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0682 | 0.0682 | 터널내 존재하는 차량대수(한도공 기준) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 251 | 240 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 최소공기치환에 의한 환기기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Un) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 13.5604 | 방재용 제트팬 수량 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888 | 설계시간교통량(대/시) | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 환기시 가동대수(Z) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 제연용 등가저항면적(Am'=0.86*Am) | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 터널길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ΔPt = -ρ/2 * Ae/Ar *n * Vr 2 , | -11.2009 | -11.2009 | -11.2009 | -11.2009 | -11.2009 | -10.8132 | -10.3393 | -10.2963 | b = ρ/2 * Ae/Ar *n (Vt < Vr이면 "-" ) | -2.1109 | 1.5282 | 1.1874 | 0.9345 | 0.7806 | 0.6377 | 0.5497 | 0.4837 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[27 empty] | 열부력 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | -27.56
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 69.0626 | 69.0626 | 69.0626 | 69.0626 | 69.0626 | 68.6749 | 68.201 | 68.158 | c= ρ/2*Vj*2*Aj/Ar*η | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 0.4838 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 13.2914 | 실제속도(Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A)) | FALSE | 1.6177 | 2.749 | 3.6374 | 4.4442 | 5.0751 | 5.7002 | 6.2906 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 소요젯트팬수 (Z) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.17 | 5.13 | 5.13 | √(B2-4*A*C) | -228.5849 | 429.1354 | 782.9272 | 1119.0835 | 1486.5201 | 1762.0265 | 2083.2369 | 2411.7922 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 터널대표직경(Dr) | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 적용수량 (Z)대 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A = a -b | 4.7895 | 1.1504 | 1.4912 | 1.7441 | 1.898 | 2.0409 | 2.1289 | 2.1949 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 예비용 2 포함 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | B = 2*b*Vt + c *Z | -11.2528 | 16.9936 | 19.7821 | 20.7646 | 21.6851 | 21.2609 | 21.3723 | 21.4956 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | C = a*Vn2 - b*Vt2 - c*Vj*Z | 18.5411 | -30.5009 | -65.6511 | -98.606 | -133.8615 | -160.4685 | -190.9979 | -222.0752 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 예비용젯트팬 수량 : | 2 | 대 | [6 empty] | 터널실제풍량(Qr*) | 0 | 94.914 | 161.2898 | 213.4141 | 260.7508 | 297.7671 | 334.443 | 369.0831 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | 터널내자동차수(n) | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44
제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | [9 empty] | 매연 농도비 | #DIV/0! | 0.1686 | 0.1054 | 0.0843 | 0.0959 | 0.084 | 0.0748 | 0.0704 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 제트팬 승압계수(Kj) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0778 | 0.1992 | 0.2248 | 0.2521 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4863 | 0.5259 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.6545 | 0.61 | 0.3431 | 0.2808 | 0.2521 | 0.2248 | 0.2248 | 0.2808 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0.0194 | 0.0125 | 0.0125 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0125 | 0.0125 | [9 empty] | 일산화탄소(CO) 농도비 | #DIV/0! | 0.295 | 0.1302 | 0.089 | 0.069 | 0.0571 | 0.0508 | 0.0515 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΔPr = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 |  | 환기기 | 1030 |  |  |  | 소요대수 | 터널내풍속 |  | 질소산화물(NOx) 농도비 | #DIV/0! | 0.0421 | 0.0248 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0101 | 0.012 | 0.0108 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | ΔPm=(1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 *Vn2 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413 | 16.7413
ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 14.3753 | 42.7219 | 76.7602 | 109.0666 | 141.5038 | 168.2584 | 198.7378 | 229.4103 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 11.0283 | 39.4811 | 75.4636 | 108.7236 | 144.0226 | 171.096 | 201.5994 | 231.9307 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 15.3293 | 46.0906 | 81.0478 | 114.2907 | 149.496 | 176.1167 | 206.2899 | 237.3771 |  | 매연 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.17 | 0.4431 |  | 매연 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.0179 | 0.019 | 0.0201 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0208 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841 | ΔPt =ρ/2*Ae/Ar*n*(Vt-Vr)2 (Vt>Vr) | 16.3139 | 47.2425 | 82.3914 | 115.3493 | 150.602 | 177.2014 | 207.745 | 238.841
-ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [9 empty] | CO | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.45 | 0.4943 |  | 일산화탄소(CO) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 2.45 | 1.8375 | 1.662 | 1.5743 | 1.4877 | 1.4866 | 1.6632 | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr) | [8 empty] | -ρ/2*Ae/Ar*n*(Vr-Vt)2 (Vt<Vr)
ΔPq = Pr + Pm - Pt | 2.4438 | -25.7814 | -59.7941 | -92.0732 | -124.2762 | -151.0308 | -181.5102 | -212.1431 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 6.3675 | -22.1298 | -58.3792 | -91.7015 | -127.0292 | -154.1299 | -184.6333 | -214.9086 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 1.4314 | -29.3368 | -64.294 | -97.5424 | -132.7477 | -159.3684 | -189.5361 | -220.6233 |  | NOx | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.1 | 0.0852 |  | 질소산화물(NOx) 배출량(g/s) | #DIV/0! | 0.1242 | 0.1243 | 0.0935 | 0.0932 | 0.0935 | 0.1247 | 0.1239 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997 | ΔPq = Pr + Pm - Pt | 0.4274 | -30.5012 | -65.6501 | -98.608 | -133.8607 | -160.4601 | -191.0037 | -222.0997
분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 공기치환 | 1 | 대 | 10 | km/h | 0.03 | 0 |  | 매연에 의한 환기량 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 분류효율 (η) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.2875 | 14.2385 | 14.2303 | 14.2221 | 14.165 | 14.165 | 14.165 | 14.1568 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.1323 | 14.1405 | 14.1976 | 14.214 | 14.2221 | 14.2303 | 14.2303 | 14.214 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3283 | 14.3364 | 14.3364 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3446 | 14.3364 | 14.3364 |  | 방재 | 8 | 대 | 50 | km/h | 5.2 |  |  | 일산화탄소(CO)에 의한 환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | ΔPj = Kj*ρ/2*Vj2*Aj/Ar*(1-Vr/Vj)*η | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691 | 14.3691
소요젯트팬수 (Z) | 0.17 | -1.81 | -4.2 | -6.47 | -8.77 | -10.66 | -12.81 | -14.99 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.45 | -1.56 | -4.11 | -6.45 | -8.93 | -10.83 | -12.97 | -15.12 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.1 | -2.05 | -4.48 | -6.8 | -9.25 | -11.11 | -13.22 | -15.39 |  | 선정 | 8 | 대 | 방재 |  |  |  |  | 질소산화물(NOx)에 의한 환기량 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46 | 소요젯트팬수 (Z) | 0.03 | -2.12 | -4.57 | -6.86 | -9.32 | -11.17 | -13.29 | -15.46
적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 소요환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 (Z)대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 젯트팬방식 | 가능 | 터널내 풍속 : | 0.49 | m/s |  |  |  |  | OK
Note on I3: 일반 1 고효율 2
Note on AC7: 백종훈: 임계풍속 시뮬레이션 수치입력
Note on AC15: jklee: 시뮬레이션 결과값 (-)의 값으로 입력
Note on AC50: jklee: 시뮬레이션 결과값 (-)의 값으로 입력

## 차량정체길이산정
◈ 제연용량 산정을 위한 터널내 차량대수 산정
| 마산 | ⇒ | 진주
구분 | 10km/h | 20km/h | 30km/h | 40km/h | 50km/h | 60km/h | 70km/h | 80km/h
화재시 차량대수(대) | 159 | 154 | 149 | 140 | 136 | 129 | 123 | 122
터널길이(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
차선수(Lane) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
차량정체길이(Ls) | 553 | 536 | 519 | 487 | 473 | 449 | 428 | 425
터널내 존재가능한 차량대수(대) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
실제 차량대수(대) | 144 | 144 | 144 | 140 | 136 | 129 | 123 | 122
| 진주 | ⇒ | 마산
구분 | 10km/h | 20km/h | 30km/h | 40km/h | 50km/h | 60km/h | 70km/h | 80km/h
화재시 차량대수(대) | 298 | 293 | 286 | 271 | 265 | 251 | 240 | 239
터널길이(m) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
차선수(Lane) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
차량정체길이(Ls) | 1037 | 1020 | 995 | 943 | 922 | 873 | 835 | 832
터널내 존재가능한 차량대수(대) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
실제 차량대수(대) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 251 | 240 | 239
◈ 차량 평균길이 산정
구분 | 휘발유 | 경유 | 소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특수
차종별 혼입율(%) | 48.65 | 32.44 | 0 | 0.8 | 14 | 2.95 | 0.32 | 0.84
차종별 혼입율 | 0.4865 | 0.3244 | 0 | 0.008 | 0.14 | 0.0295 | 0.0032 | 0.0084
차량 길이(m) | 4.34 | 4.43 | 4.5 | 10.77 | 4.52 | 6.1 | 8.74 | 18.72
차량평균길이(Clavg) | 4.63
차간간격(LTH) | 2.33

## 상행-환기량 (hidden)
|  |  | 마산 | ⇒ | 진주
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
매연 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
CO | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 15
Nox | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
소요환기량 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
소요환기량 | 50 | 37 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16
자연환기량 | 18 | 112 | 181 | 238 | 290 | 332 | 372 | 413

## 하행-환기량 (hidden)
|  |  | 진주 | ⇒ | 마산
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
매연 | 10 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26
CO | 29 | 28 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 29
Nox | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
소요환기량 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
소요환기량 | 180 | 141 | 116 | 109 | 109 | 109 | 128 | 149
자연환기량 | 44 | 165 | 258 | 338 | 410 | 473 | 526 | 577

## 수직갱 방식(2개소) (hidden)
1. (수직갱)환기방식 |  | 적용년도 : | 2036 | 년 | Jet Fan(Φ) | 1250 |  |  |  | 1. (수직갱)환기방식 |  | 적용년도 : | 2036 | 년 | Jet Fan(Φ) | 1250
구 분 |  |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  | 구 분 |  |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간
|  | CO | CO | 매연 | 매연 | 매연 | 매연 | 매연 | 매연 |  |  | CO | CO | CO | CO | 매연 | 매연 | 매연 | 매연
주행속도(Km/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
주행속도(m/sec,Vt) | 1.39 | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22 | 주행속도(m/sec,Vt) | 1.39 | 2.78 | 5.56 | 8.33 | 11.11 | 13.89 | 16.67 | 19.44 | 22.22
총 소요환기량(Qtreq) | 988 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 총 소요환기량(Qtreq) | 1139 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26
1구간 소요환기량(Q1) | -524 | -8 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | 1구간 소요환기량(Q1) | -2790 | -71 | -69 | -51 | -47 | -61 | -61 | -61 | -64
2구간 소요환기량(Q2) | 1512 | 23 | 20 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2구간 소요환기량(Q2) | 3929 | 100 | 97 | 72 | 66 | 86 | 86 | 86 | 90
3구간 소요환기량(Q3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 소요환기량(Q3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 소요환기량(Q4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 소요환기량(Q4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차도내 풍속 | [9 empty] | 차도내 풍속
1구간 차도내풍속(Vr1 = Qr1/ Ar) | -8.931 | -0.1364 | -0.1193 | -0.0852 | -0.0852 | -0.1193 | -0.1193 | -0.1193 | -0.1193 | 1구간 차도내풍속(Vr1 = Qr1/ Ar) | -38.1826 | -1.2101 | -1.176 | -0.8692 | -0.8011 | -1.0397 | -1.0397 | -1.0397 | -1.0908
2구간 차도내풍속(Vr2 = Qr2/ Ar) | 25.7703 | 0.392 | 0.3409 | 0.2386 | 0.2557 | 0.3579 | 0.3579 | 0.3579 | 0.3579 | 2구간 차도내풍속(Vr2 = Qr2/ Ar) | 53.7704 | 1.7044 | 1.6533 | 1.2272 | 1.1249 | 1.4658 | 1.4658 | 1.4658 | 1.5339
3구간 차도내풍속(Vr3 = Qr3/ Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 차도내풍속(Vr3 = Qr3/ Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 차도내풍속(Vr4 = Qr4/ Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 차도내풍속(Vr4 = Qr4/ Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연풍속(Vn) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 자연풍속(Vn) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
설계시간교통량(대/시) | 1120 | 1060 | 1536 | 1779 | 1867 | 1944 | 1925 | 1906 | 1944 | 설계시간교통량(대/시) | 1120 | 2119 | 3072 | 3558 | 3733 | 3888 | 3850 | 3811 | 3888
터널단면적(Ar) | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 터널단면적(Ar) | 73.07 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722 | 58.6722
터널총 길이(Lr) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 터널총 길이(Lr) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
1구간 터널길이(Lr1) | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | 1구간 터널길이(Lr1) | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44
2구간 터널길이(Lr2) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2구간 터널길이(Lr2) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120
3구간 터널길이(Lr3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 터널길이(Lr3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 터널길이(Lr4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 터널길이(Lr4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 공기밀도( ρ ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 터널입구손실 ( ξ ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 터널마찰손실계수 (λ) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
터널대표직경(Dr) | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8945 | 터널대표직경(Dr) | 8.437 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | 7.895
등가저항면적(Ae) | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 등가저항면적(Ae) | 2.092 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751
젯트팬면적(Aj) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 젯트팬면적(Aj) | 1.227 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 젯트팬토출속도(Vj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
터널내 총 자동차수(n) | 1787 | 106 | 77 | 60 | 47 | 39 | 32 | 28 | 25 | 터널내 총 자동차수(n) | 1771 | 192 | 139 | 108 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44
1구간 터널내 자동차수(n1) | -948 | -57 | -41 | -32 | -25 | -21 | -17 | -15 | -14 | 1구간 터널내 자동차수(n1) | -4338 | -471 | -341 | -265 | -209 | -174 | -143 | -123 | -108
2구간 터널내 자동차수(n2) | 2735 | 163 | 118 | 92 | 72 | 60 | 49 | 43 | 39 | 2구간 터널내 자동차수(n2) | 6109 | 663 | 480 | 373 | 294 | 245 | 201 | 173 | 152
3구간 터널내 자동차수(n3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 터널내 자동차수(n3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 터널내 자동차수(n4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 터널내 자동차수(n4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계수 치환 | [9 empty] | 계수 치환
a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | a = (1+ξ+λ*Lr/Dr)*ρ/2 | 2.5682 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786 | 2.6786
a1 = (ξ+λ*Lr1/Dr)*ρ/2 -입구 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | -0.647 | a1 = (ξ+λ*Lr1/Dr)*ρ/2 -입구 | -3.5788 | -3.8492 | -3.8492 | -3.8492 | -3.8492 | -3.8492 | -3.8492 | -3.8492 | -3.8492
a2 = (λ*Lr2/Dr)*ρ/2 - 중간 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071 | a2 = (λ*Lr2/Dr)*ρ/2 - 중간 | 5.547 | 5.9278 | 5.9278 | 5.9278 | 5.9278 | 5.9278 | 5.9278 | 5.9278 | 5.9278
a3 = (1+λ*Lr3/Dr)*ρ/2 - 출구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a3 = (1+λ*Lr3/Dr)*ρ/2 - 출구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a4 = (1+ξ+λ*Lr4/Dr)*ρ/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a4 = (1+ξ+λ*Lr4/Dr)*ρ/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aT = a1 + a2 + a3 + a4 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | 2.2601 | aT = a1 + a2 + a3 + a4 | 1.9682 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0786
b = ρ/2 * Ae/Ar*n (Vt < Vr이면"-") | -19.6468 | 1.1654 | 0.8466 | 0.6597 | 0.5167 | 0.4288 | 0.3518 | 0.3078 | 0.2749 | b = ρ/2 * Ae/Ar*n (Vt < Vr이면"-") | -30.4223 | 2.1109 | 1.5282 | 1.1874 | 0.9345 | 0.7806 | 0.6377 | 0.5497 | 0.4837
b1 = ρ/2 * Ae/Ar * n1 | 10.4226 | -0.6267 | -0.4508 | -0.3518 | -0.2749 | -0.2309 | -0.1869 | -0.1649 | -0.1539 | b1 = ρ/2 * Ae/Ar * n1 | 74.5184 | -5.1783 | -3.7491 | -2.9135 | -2.2978 | -1.913 | -1.5722 | -1.3523 | -1.1874
b2 = ρ/2 * Ae/Ar * n2 | -30.0694 | 1.7921 | 1.2973 | 1.0115 | 0.7916 | 0.6597 | 0.5387 | 0.4728 | 0.4288 | b2 = ρ/2 * Ae/Ar * n2 | -104.9407 | 7.2892 | 5.2773 | 4.1009 | 3.2323 | 2.6936 | 2.2099 | 1.902 | 1.6711
b3 = ρ/2 * Ae/Ar * n3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b3 = ρ/2 * Ae/Ar * n3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b4 = ρ/2 * Ae/Ar * n4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b4 = ρ/2 * Ae/Ar * n4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bT = b1 + b2 + b3 + b4 | -19.6468 | 1.1654 | 0.8465 | 0.6597 | 0.5167 | 0.4288 | 0.3518 | 0.3079 | 0.2749 | bT = b1 + b2 + b3 + b4 | -30.4223 | 2.1109 | 1.5282 | 1.1874 | 0.9345 | 0.7806 | 0.6377 | 0.5497 | 0.4837
c = -2* Qc1/Ar *ρ | [9 empty] | c = -2* Qc1/Ar *ρ
c1 = -2* Qc1/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c1 = -2* Qc1/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c2 = -2* Qc2/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c2 = -2* Qc2/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c3 = -2* Qc3/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c3 = -2* Qc3/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cT = c1+c2+c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cT = c1+c2+c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d = ρ*Qc/Ar *(Vc*cosβ+Qc/Ar) | [9 empty] | d = ρ*Qc/Ar *(Vc*cosβ+Qc/Ar)
d1 = ρ*Qc1/Ar *(Vc1*cosβ+Qc1/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d1 = ρ*Qc1/Ar *(Vc1*cosβ+Qc1/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d2 = ρ*Qc2/Ar *(Vc2*cosβ+Qc2/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d2 = ρ*Qc2/Ar *(Vc2*cosβ+Qc2/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d3 = ρ*Qc3/Ar *(Vc3*cosβ+Qc3/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d3 = ρ*Qc3/Ar *(Vc3*cosβ+Qc3/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dT = d1+d2+d3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dT = d1+d2+d3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e = ρ/2 * Vj * 2 * Aj/Ar | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | e = ρ/2 * Vj * 2 * Aj/Ar | 0.6045 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093
fb = -2* Qb/Ar *ρ(수직갱 급기) | 0 | -1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fb = -2* Qb/Ar *ρ(수직갱 급기) | 0 | -1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fb1 = -2* Qb1/Ar *ρ | 0 | -1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fb1 = -2* Qb1/Ar *ρ | 0 | -1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fb2 = -2* Qb2/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fb2 = -2* Qb2/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fb3 = -2* Qb3/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fb3 = -2* Qb3/Ar *ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fbT = fb1+fb2+fb3 | 0 | -1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fbT = fb1+fb2+fb3 | 0 | -1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gb = ρ*Qb/Ar*(Kb*Vb*cosβ+Qb/Ar) | [9 empty] | gb = ρ*Qb/Ar*(Kb*Vb*cosβ+Qb/Ar)
gb1 = ρ*Qb1/Ar*(Kb*Vb1*cosβ+Qb1/Ar) | 0 | 18.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb1 = ρ*Qb1/Ar*(Kb*Vb1*cosβ+Qb1/Ar) | 0 | 18.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gb2 = ρ*Qb2/Ar*(Kb*Vb2*cosβ+Qb2/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb2 = ρ*Qb2/Ar*(Kb*Vb2*cosβ+Qb2/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gb3 = ρ*Qb3/Ar*(Kb*Vb2*cosβ+Qb3/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb3 = ρ*Qb3/Ar*(Kb*Vb2*cosβ+Qb3/Ar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gbT = gb1+gb2+gb3 | 0 | 18.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gbT = gb1+gb2+gb3 | 0 | 18.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱 풍속 | [9 empty] | 수직갱 풍속
수직갱#1 (Vb1)- 급기 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#1 (Vb1)- 급기 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#2 (Vb2)- 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 (Vb2)- 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#3 (Vb3)- 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#3 (Vb3)- 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#1 (Ve1)- 배기 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#1 (Ve1)- 배기 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#2 (Ve2)- 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 (Ve2)- 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#3 (Ve3)- 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#3 (Ve3)- 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기&수직갱터널내부토출각도(β) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 집진기&수직갱터널내부토출각도(β) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
집진기풍속(Vc) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 집진기풍속(Vc) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
집진기 토출덕트 면적 | [9 empty] | 집진기 토출덕트 면적
집진기#1 (Ac1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기#1 (Ac1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기#2 (Ac2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기#2 (Ac2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기#3 (Ac3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기#3 (Ac3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱 급,배기덕트 면적 | [9 empty] | 수직갱 급,배기덕트 면적
수직갱#1 (Ab1) - 급기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 수직갱#1 (Ab1) - 급기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
수직갱#2 (Ab2) - 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 (Ab2) - 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#3 (Ab3) - 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#3 (Ab3) - 급기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#1 (Ae1) - 배기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 수직갱#1 (Ae1) - 배기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
수직갱#2 (Ae2) - 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 (Ae2) - 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#3 (Ae3) - 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#3 (Ae3) - 배기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
승압력 산정 | [9 empty] | 승압력 산정
통기저항 (ΔPr) | [9 empty] | 통기저항 (ΔPr)
1구간 ΔPr1 = a1 * Vr12 | -0.0752 | -64.7614 | -0.7941 | -3.1277 | -5.7559 | -8.769 | -11.5596 | -14.9465 | -18.4132 | 1구간 ΔPr1 = a1 * Vr12 | -1.3573 | -680.2923 | -14.0263 | -36.6322 | -62.8063 | -92.7452 | -121.0314 | -152.2506 | -185.2231
2구간 ΔPr2 = a2 * Vr22 | 0.3378 | 290.9859 | 3.568 | 14.0532 | 25.8626 | 39.4006 | 51.9397 | 67.1574 | 82.7341 | 2구간 ΔPr2 = a2 * Vr22 | 2.1038 | 1047.6557 | 21.6006 | 56.414 | 96.7222 | 142.8283 | 186.3894 | 234.4672 | 285.2451
3구간 ΔPr3 = a3 * Vr32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 ΔPr3 = a3 * Vr32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 ΔPr4 = a4 * Vr42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 ΔPr4 = a4 * Vr42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전구간 합계 | 0.2626 | 226.2245 | 2.7739 | 10.9255 | 20.1067 | 30.6316 | 40.3801 | 52.2109 | 64.3209 | 전구간 합계 | 0.7465 | 367.3634 | 7.5743 | 19.7818 | 33.9159 | 50.0831 | 65.358 | 82.2166 | 100.022
저항자연풍 (ΔPm) | [9 empty] | 저항자연풍 (ΔPm)
1구간 ΔPm1 = a1 * Vn2 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | -4.0438 | 1구간 ΔPm1 = a1 * Vn2 | -22.3675 | -24.0575 | -24.0575 | -24.0575 | -24.0575 | -24.0575 | -24.0575 | -24.0575 | -24.0575
2구간 ΔPm2 = a2 * Vn2 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 18.1694 | 2구간 ΔPm2 = a2 * Vn2 | 34.6688 | 37.0488 | 37.0488 | 37.0488 | 37.0488 | 37.0488 | 37.0488 | 37.0488 | 37.0488
3구간 ΔPm3 = a3 * Vn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 ΔPm3 = a3 * Vn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 ΔPm4 = a4 * Vn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 ΔPm4 = a4 * Vn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전구간 합계 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 전구간 합계 | 12.3013 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913
교통환기력 (ΔPt) | [9 empty] | 교통환기력 (ΔPt)
1구간 ΔPt1 = b1* ( Vt -Vr1 )2 | 11.4717 | -32.7118 | -8.9356 | -13.2253 | -18.1581 | -24.063 | -28.938 | -35.3122 | -43.8788 | 1구간 ΔPt1 = b1* ( Vt -Vr1 )2 | 44.6597 | -572.4538 | -49.9772 | -80.1523 | -114.875 | -154.3121 | -192.4066 | -233.8721 | -277.3466
2구간 ΔPt2 = b2* ( Vt -Vr2 )2 | -33.0961 | 93.5421 | 25.7146 | 38.0257 | 52.2879 | 68.75 | 83.4076 | 101.2469 | 122.2562 | 2구간 ΔPt2 = b2* ( Vt -Vr2 )2 | -62.8922 | 805.8109 | 70.3487 | 112.8185 | 161.5939 | 217.2792 | 270.4486 | 328.9394 | 390.3266
3구간 ΔPt3 = b3* ( Vt -Vr3 )2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 ΔPt3 = b3* ( Vt -Vr3 )2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 ΔPt4 = b4* ( Vt -Vr4 )2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 ΔPt4 = b4* ( Vt -Vr4 )2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전구간 합계 | -21.6244 | 60.8303 | 16.779 | 24.8004 | 34.1298 | 44.687 | 54.4696 | 65.9347 | 78.3774 | 전구간 합계 | -18.2325 | 233.3571 | 20.3715 | 32.6662 | 46.7189 | 62.9671 | 78.042 | 95.0673 | 112.98
집진기승압력 (ΔPc) | [9 empty] | 집진기승압력 (ΔPc)
집진기 #1 ΔPc1 = c1*Vr2 + d1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기 #1 ΔPc1 = c1*Vr2 + d1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기 #2 ΔPc2 = c2*Vr2 + d2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기 #2 ΔPc2 = c2*Vr2 + d2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기 #3 ΔPc3 = c3*Vr3 + d3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기 #3 ΔPc3 = c3*Vr3 + d3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전구간 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전구간 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱승압력 (ΔPb) - 급기 | [9 empty] | 수직갱승압력 (ΔPb) - 급기
수직갱#1 ΔPb1 = fb1*Vr2 + gb1 | 0 | 6.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#1 ΔPb1 = fb1*Vr2 + gb1 | 0 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#2 ΔPb2 = fb2*Vr3 + gb2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 ΔPb2 = fb2*Vr3 + gb2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#3 ΔPb3 = fb3*Vr4 + gb3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#3 ΔPb3 = fb3*Vr4 + gb3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전구간 합계 | 0 | 6.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전구간 합계 | 0 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VMS 설치 개소 | 1구간 | 0 | 2구간 | 0 | 3구간 | 0 |  |  |  | VMS 설치 개소 | 1구간 | 0 | 2구간 | 0 | 3구간 | 0
VMS 저항손실 (ΔPvms) | [9 empty] | VMS 저항손실 (ΔPvms)
1구간 ΔPvms1 = ξ x ρ/2 x Vr12 x n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1구간 ΔPvms1 = ξ x ρ/2 x Vr12 x n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2구간 ΔPvms2 = ξ x ρ/2 x Vr22 x n2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2구간 ΔPvms2 = ξ x ρ/2 x Vr22 x n2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3구간 ΔPvms3 = ξ x ρ/2 x Vr32 x n3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 ΔPvms3 = ξ x ρ/2 x Vr32 x n3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전구간 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전구간 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
승압력 집계 | [9 empty] | 승압력 집계
통기저항 (ΔPr) | 0.2626 | 226.2245 | 2.7739 | 10.9255 | 20.1067 | 30.6316 | 40.3801 | 52.2109 | 64.3209 | 통기저항 (ΔPr) | 0.7465 | 367.3634 | 7.5743 | 19.7818 | 33.9159 | 50.0831 | 65.358 | 82.2166 | 100.022
저항자연풍 (ΔPm) | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 14.1256 | 저항자연풍 (ΔPm) | 12.3013 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913 | 12.9913
교통환기력 (ΔPt) | -21.6244 | 60.8303 | 16.779 | 24.8004 | 34.1298 | 44.687 | 54.4696 | 65.9347 | 78.3774 | 교통환기력 (ΔPt) | -18.2325 | 233.3571 | 20.3715 | 32.6662 | 46.7189 | 62.9671 | 78.042 | 95.0673 | 112.98
집진기승압력 (ΔPc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기승압력 (ΔPc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱승압력 (ΔPb) | 0 | 6.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱승압력 (ΔPb) | 0 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VMS 저항손실 (ΔPvms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VMS 저항손실 (ΔPvms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
필요승압력 ΔPq | [9 empty] | 필요승압력 ΔPq
ΔPq = Pr+Pm-Pt-Pc-Pb | 36.0126 | 173.1465 | 0.1205 | 0.2507 | 0.1025 | 0.0702 | 0.0361 | 0.4018 | 0.0691 | ΔPq = Pr+Pm-Pt-Pc-Pb | 31.2803 | 144.6612 | 0.1941 | 0.1069 | 0.1883 | 0.1073 | 0.3073 | 0.1406 | 0.0333
집진기댓수 ( Nc ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기댓수 ( Nc ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기효율 (ηc ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 집진기효율 (ηc ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
집진기용량(Qc) | [9 empty] | 집진기용량(Qc)
집진기#1 (Qc1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기#1 (Qc1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기#2 (Qc2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기#2 (Qc2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
집진기#3 (Qc3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 집진기#3 (Qc3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱댓수 ( Ns ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 수직갱댓수 ( Ns ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
송기계수 ( Kb ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 송기계수 ( Kb ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
수직갱용량(Qb) | [9 empty] | 수직갱용량(Qb)
수직갱#1 (Qb1) - 급기 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#1 (Qb1) - 급기 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#1 (Qe1) - 배기 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#1 (Qe1) - 배기 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#2 (Qb2) - 급기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 (Qb2) - 급기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#2 (Qe2) - 배기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수직갱#2 (Qe2) - 배기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱#3 (Qb3) - 급기 | [9 empty] | 수직갱#3 (Qb3) - 급기
수직갱#3 (Qe3) - 배기 | [9 empty] | 수직갱#3 (Qe3) - 배기
제트팬 수량 결정 | [9 empty] | 제트팬 수량 결정
적용Jet Fan 직경 (Φ) | 1250 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 160 | m ◀ |  |  |  |  | 적용Jet Fan 직경 (Φ) | 1250 |  | ▶ 젯트팬 설치간격 ; | 160 | m ◀
젯트팬승압력 ΔPj = -e*Vr + e*Vj | 15.1054 | 10.1836 | 14.7148 | 14.1592 | 13.7599 | 13.404 | 13.1263 | 12.8311 | 12.562 | 젯트팬승압력 ΔPj = -e*Vr + e*Vj | 17.7627 | 8.5083 | 14.3068 | 13.7078 | 13.2217 | 12.779 | 12.4231 | 12.0759 | 11.7461
분류효율 (η1) | 0.99 | 0.9 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 분류효율 (η1) | 0.99 | 0.9 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
분류효율 (η2) | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 분류효율 (η2) | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978
소요젯트팬수 (Z) | 2.46 | 19.32 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 소요젯트팬수 (Z) | 1.82 | 19.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0
적용수량 Z(대) 임의대수 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적용수량 Z(대) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수직갱용량 (임의 지정 : 급기) - 수직갱# 1 | 550 | CMS | 수직갱 #2 | 630 | CMS | 수직갱 #3 |  | CMS | CMS | 수직갱용량 (임의 지정 : 급기) - 수직갱# 1 | 550 | CMS | 수직갱 #2 | 630 | CMS | 수직갱 #3 |  | CMS | CMS
수직갱용량 (임의 지정 : 배기) - 수직갱# 1 | 520 | CMS | 수직갱 #2 | 550 | CMS | 수직갱 #3 |  | CMS | CMS | 수직갱용량 (임의 지정 : 배기) - 수직갱# 1 | 520 | CMS | 수직갱 #2 | 550 | CMS | 수직갱 #3 |  | CMS | CMS
집진기용량 (임의 지정 용량) - 집진기# 1 |  | CMS | 집진기 #2 |  | CMS | 집진기 #3 |  | CMS | CMS | 집진기용량 (임의 지정 용량) - 집진기# 1 |  | CMS | 집진기 #2 |  | CMS | 집진기 #3 |  | CMS | CMS
젯트팬대수 (임의대수입력시) |  | 대 | [7 empty] | 젯트팬대수 (임의대수입력시) |  | 대
적용 대수 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 적용대수 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
제트팬 적용 수량(구간별) | 적용구간 | 2 | 구간 | [6 empty] | 제트팬 적용 수량(구간별) | 적용구간 | 2 | 구간
1구간 (Z1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1구간 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2구간 (Z2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2구간 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3구간 (Z3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 (Z4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
터널내 실제 풍량 계산 | [9 empty] | 터널내 실제 풍량 계산
전구간 평균 | [9 empty] | 전구간 평균
Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A) | 0.3391 | 10.0041 | 1.0982 | 2.1847 | 2.978 | 3.6787 | 4.2256 | 4.7933 | 5.3327 | Vr*=-B+√(B2-4AC)/(2A) | 0.6055 | 13.2932 | 1.8987 | 3.0807 | 4.0331 | 4.9055 | 5.5992 | 6.2857 | 6.9361
√(B2-4*A*C) | -1580.9642 | 1464.4274 | 156.7007 | 323.4052 | 478.0668 | 644.4339 | 775.9775 | 941.6345 | 1114.849 | √(B2-4*A*C) | -2056.5314 | 431.1088 | 364.1892 | 638.7325 | 899.5906 | 1184.7225 | 1398.5156 | 1647.7755 | 1902.7353
A = a - b | 21.9069 | 1.0947 | 1.4136 | 1.6004 | 1.7434 | 1.8313 | 1.9083 | 1.9522 | 1.9852 | A = a - b | 32.3905 | -0.0323 | 0.5504 | 0.8912 | 1.1441 | 1.298 | 1.4409 | 1.5289 | 1.5949
B = 2*b*Vt - c - fb + e *Z | -54.6181 | 16.3649 | 9.4131 | 10.9906 | 11.4811 | 11.9121 | 11.729 | 11.9712 | 12.2166 | B = 2*b*Vt - c - fb + e *Z | -84.574 | 21.6219 | 16.9936 | 19.7821 | 20.7646 | 21.6851 | 21.2609 | 21.3723 | 21.4956
C = -b*Vt2-e*Z*Vj+a*Vn2-d-gb | 52.0852 | -273.2752 | -12.0427 | -31.6502 | -49.6517 | -68.6037 | -83.6357 | -102.234 | -121.6003 | C = -b*Vt2-e*Z*Vj+a*Vn2-d-gb | 71.0802 | -281.7167 | -34.2509 | -69.4011 | -102.356 | -137.6115 | -164.2185 | -194.7479 | -225.8252
Qr* | 20 | 587 | 65 | 129 | 175 | 216 | 248 | 282 | 313 | Qr* | 45 | 780 | 112 | 181 | 237 | 288 | 329 | 369 | 407
1구간 풍량 Qr1* | 20 | 587 | 65 | 129 | 175 | 216 | 248 | 282 | 313 | 1구간 풍량 Qr1* | 45 | 780 | 112 | 181 | 237 | 288 | 329 | 369 | 407
2구간 풍량 Qr2* | 20 | 587 | 65 | 129 | 175 | 216 | 248 | 282 | 313 | 2구간 풍량 Qr2* | 45 | 780 | 112 | 181 | 237 | 288 | 329 | 369 | 407
3구간 풍량 Qr3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3구간 풍량 Qr3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4구간 풍량 Qr4* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4구간 풍량 Qr4* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qtreq = Qreq1+Qreq2+ Qreq3+∼Qreq7 | 988 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | Qtreq = Qreq1+Qreq2+ Qreq3+∼Qreq7 | 1139 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26
Qreq1 = Qtreq-Qreq2- Qreq3-∼Qreq7 | -524 | -8 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | Qreq1 = Qtreq-Qreq2- Qreq3-∼Qreq7 | -2790 | -71 | -69 | -51 | -47 | -61 | -61 | -61 | -64
Qreq2 = Qtreq * L2 / Lr | 1512 | 23 | 20 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | Qreq2 = Qtreq * L2 / Lr | 3929 | 100 | 97 | 72 | 66 | 86 | 86 | 86 | 90
Qreq3 = Qtreq * L3 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qreq3 = Qtreq * L3 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qreq4 = Qtreq * L4 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qreq4 = Qtreq * L4 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qreq5 = Qtreq * L5 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qreq5 = Qtreq * L5 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qreq6 = Qtreq * L6 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qreq6 = Qtreq * L6 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qreq7 = Qtreq * L7 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qreq7 = Qtreq * L7 / Lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 농도 해석 | 적용년도 | 2036 | 년 | [7 empty] | 적용년도 | 2036 | 년
구 분 |  |  | 마산 | ⇒ | 진주 | 구 간 |  |  |  | 구 분 |  |  | 진주 | ⇒ | 마산 | 구 간
주행속도(Km/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 주행속도(Km/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
농도비 C₁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농도비 C₁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농도비 C₂= C1 + Qreq1 / Qr1* | -26.2 | -0.0136 | -0.1077 | -0.0388 | -0.0286 | -0.0324 | -0.0282 | -0.0248 | -0.0224 | 농도비 C₂= C1 + Qreq1 / Qr* | -62 | -0.091 | -0.6161 | -0.2818 | -0.1983 | -0.2118 | -0.1854 | -0.1653 | -0.1572
농도비 C₃= C2 *(1- Qb1*Kb / Qr2*) | -26.2 | -0.0129 | -0.1077 | -0.0388 | -0.0286 | -0.0324 | -0.0282 | -0.0248 | -0.0224 | 농도비 C₃= C2 *(1- Qb1*Kb / Qr*) | -62 | -0.0875 | -0.6161 | -0.2818 | -0.1983 | -0.2118 | -0.1854 | -0.1653 | -0.1572
농도비 C₄= C3 + Qreq2/Qr2* | 49.4 | 0.0263 | 0.2 | 0.0697 | 0.0571 | 0.0648 | 0.0565 | 0.0497 | 0.0447 | 농도비 C₄= C3 + Qreq2/Qr* | 25.3111 | 0.0407 | 0.25 | 0.116 | 0.0802 | 0.0868 | 0.076 | 0.0678 | 0.0639
농도비 C5 = C4 * (1- Qb2 *Kb / Qr3*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C5 = C4 * (1- Qb2 *Kb / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C6 = C5 + Qreq3 / Qr3* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C6 = C5 + Qreq3 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C7 = C6 * (1- Qb3 *Kb / Qr4*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C7 = C6 * (1- Qb3 *Kb / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C8 = C7 + Qreq4 / Qr4* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C8 = C7 + Qreq4 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C9 = C8 * (1- Qc1 *ηc / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C9 = C8 * (1- Qc1 *ηc / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C10 = C9 + Qreq5 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C10 = C9 + Qreq5 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C11 = C10 * (1- Qc2 *ηc / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C11 = C10 * (1- Qc2 *ηc / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C12 = C11 + Qreq6 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C12 = C11 + Qreq6 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C13 = C12 * (1- Qc3 *ηc / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C13 = C12 * (1- Qc3 *ηc / Qr*) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C14 = C13 + Qreq7 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C14 = C13 + Qreq7 / Qr* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1구간소요환기량 | 988 | 15 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1구간소요환기량 | 1139 | 29 | 28 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 26
1구간거리(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1구간거리(m) | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56 | 904.56
설치위치 L1 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 | 설치위치 L1 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44 | -2215.44
설치위치 L2 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 설치위치 L2 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120
설치위치 L3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치위치 L3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설치위치 L4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치위치 L4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설치위치 L5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치위치 L5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설치위치 L6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치위치 L6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설치위치 L7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치위치 L7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농도 환산 | 0 | CO | CO | 매연 | 매연 | 매연 | 매연 | 매연 | 매연 | 농도 환산 | 0 | CO | CO | CO | CO | 매연 | 매연 | 매연 | 매연
농도비 C₁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농도비 C₁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농도비 C₂= C1 + Qreq1 / Qr* | FALSE | -1.36 | -10.77 | FALSE | FALSE | -0.00019 | -0.00017 | -0.00015 | -0.00013 | 농도비 C₂= C1 + Qreq1 / Qr* | FALSE | -9.1 | -61.61 | -28.18 | -19.83 | -0.00127 | -0.00111 | -0.00099 | -0.00094
농도비 C₃= C2 *(1- Qb1*Kb / Qr*) | FALSE | -1.29 | -10.77 | FALSE | FALSE | -0.00019 | -0.00017 | -0.00015 | -0.00013 | 농도비 C₃= C2 *(1- Qb1*Kb / Qr*) | FALSE | -8.75 | -61.61 | -28.18 | -19.83 | -0.00127 | -0.00111 | -0.00099 | -0.00094
농도비 C₄= C3 + Qreq2/Qr* | FALSE | 2.63 | 20 | FALSE | FALSE | 0.00039 | 0.00034 | 0.0003 | 0.00027 | 농도비 C₄= C3 + Qreq2/Qr* | FALSE | 4.07 | 25 | 11.6 | 8.02 | 0.00052 | 0.00046 | 0.00041 | 0.00038
농도비 C5 = C4 * (1- Qb2 *Kb / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C5 = C4 * (1- Qb2 *Kb / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C6 = C5 + Qreq3 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C6 = C5 + Qreq3 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C7 = C6 * (1- Qb3 *Kb / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C7 = C6 * (1- Qb3 *Kb / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C8 = C7 + Qreq4 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C8 = C7 + Qreq4 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C9 = C8 * (1- Qc1 *ηc / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C9 = C8 * (1- Qc1 *ηc / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C10 = C9 + Qreq5 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C10 = C9 + Qreq5 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C11 = C10 * (1- Qc2 *ηc / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C11 = C10 * (1- Qc2 *ηc / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C12 = C11 + Qreq6 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C12 = C11 + Qreq6 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C13 = C12 * (1- Qc3 *ηc / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C13 = C12 * (1- Qc3 *ηc / Qr*) | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
농도비 C14 = C13 + Qreq7 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 농도비 C14 = C13 + Qreq7 / Qr* | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
0
| 10km/h | [9 empty] | 10km/h
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 | 0.9233 | 0.0083097 | 64.631 | 18.466 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.9224 | 0.0083016 | 64.568 | 18.448
| 급기측 | 20 | 0.0379 | 0.0003411 | 2.653 | 0.758 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.0109 | 9.81e-05 | 0.763 | 0.218
| 배기측 |  | 0.9776 | 0.0087984 | 68.432 | 19.552 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.9615 | 0.0086535 | 67.305 | 19.23
| 급기측 |  | 0.0402 | 0.0003618 | 2.814 | 0.804 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.0113 | 0.0001017 | 0.791 | 0.226
| 출구 |  | 0.9964 | 0.0089676 | 69.748 | 19.928 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.9501 | 0.0085509 | 66.507 | 19.002
| 20km/h | [9 empty] | 20km/h
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 | 0.7571 | 0.0052997 | 52.997 | 15.142 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.7393 | 0.0051751 | 51.751 | 14.786
| 급기측 | 20 | 0.0086 | 6.02e-05 | 0.602 | 0.172 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.0035 | 2.45e-05 | 0.245 | 0.07
| 배기측 |  | 0.7826 | 0.0054782 | 54.782 | 15.652 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.7642 | 0.0053494 | 53.494 | 15.284
| 급기측 |  | 0.0088 | 6.16e-05 | 0.616 | 0.176 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.0036 | 2.52e-05 | 0.252 | 0.072
| 출구 |  | 0.7941 | 0.0055587 | 55.587 | 15.882 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.7572 | 0.0053004 | 53.004 | 15.144
| 30km/h | [9 empty] | 30km/h
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 | 0.6133 | 0.0042931 | 42.931 | 12.266 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.6161 | 0.0043127 | 43.127 | 12.322
| 급기측 | 20 | 0.0203 | 0.0001421 | 1.421 | 0.406 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.0029 | 2.03e-05 | 0.203 | 0.058
| 배기측 |  | 0.6474 | 0.0045318 | 45.318 | 12.948 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.638 | 0.004466 | 44.66 | 12.76
| 급기측 |  | 0.0215 | 0.0001505 | 1.505 | 0.43 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.003 | 2.1e-05 | 0.21 | 0.06
| 출구 |  | 0.6596 | 0.0046172 | 46.172 | 13.192 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.631 | 0.004417 | 44.17 | 12.62
| 40km/h | [9 empty] | 40km/h
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 | 0.496 | 0.003472 | 34.72 | 9.92 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.5484 | 0.0038388 | 38.388 | 10.968
| 급기측 | 20 | 0.2645 | 0.0018515 | 18.515 | 5.29 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.283 | 0.001981 | 19.81 | 5.66
| 배기측 |  | 0.7685 | 0.0053795 | 53.795 | 15.37 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.8475 | 0.0059325 | 59.325 | 16.95
| 급기측 |  | 0.4099 | 0.0028693 | 28.693 | 8.198 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.4374 | 0.0030618 | 30.618 | 8.748
| 출구 |  | 0.9219 | 0.0064533 | 64.533 | 18.438 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.9973 | 0.0069811 | 69.811 | 19.946
| 50km/h | 제트팬 23대가동 | [8 empty] | 50km/h | 사갱만 가동
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.6858 | 0.003429 | 48.006 | 13.716
| 급기측 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.1166 | 0.000583 | 8.162 | 2.332
| 배기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.8241 | 0.0041205 | 57.687 | 16.482
| 급기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.1401 | 0.0007005 | 9.807 | 2.802
| 출구 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.8397 | 0.0041985 | 58.779 | 16.794
| 60km/h | 자연환기 | [8 empty] | 60km/h | 사갱만 가동
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.5391 | 0.0026955 | 37.737 | 10.782
| 급기측 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.1362 | 0.000681 | 9.534 | 2.724
| 배기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.6914 | 0.003457 | 48.398 | 13.828
| 급기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.1747 | 0.0008735 | 12.229 | 3.494
| 출구 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.7227 | 0.0036135 | 50.589 | 14.454
| 70km/h | 자연환기 | [8 empty] | 70km/h | 사갱만 가동
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.5565 | 0.0027825 | 38.955 | 11.13
| 급기측 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.1795 | 0.0008975 | 12.565 | 3.59
| 배기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.7505 | 0.0037525 | 52.535 | 15.01
| 급기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.2421 | 0.0012105 | 16.947 | 4.842
| 출구 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.8066 | 0.004033 | 56.462 | 16.132
| 80km/h | 제트팬 7대 가동 | [8 empty] | 80km/h | 사갱만 가동
| 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox |  |  |  |  | 구분 | 허용농도 | 농도비 | 매연 | CO | Nox
| 입구 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 입구 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배기측 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 | 70 | 0.5537 | 0.0027685 | 38.759 | 11.074
| 급기측 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 | 20 | 0.2066 | 0.001033 | 14.462 | 4.132
| 배기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배기측 |  | 0.7782 | 0.003891 | 54.474 | 15.564
| 급기측 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 급기측 |  | 0.2904 | 0.001452 | 20.328 | 5.808
| 출구 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 출구 |  | 0.8561 | 0.0042805 | 59.927 | 17.122
Note on B253: 집진기,수직갱 대수 변화에 따라 (설치위치L1-L7)를 꼭! 필히 확인바람! *참고 (집1+수1)=L3 까지 입력 바람.
Note on L253: 집진기,수직갱 대수 변화에 따라 (설치위치L1-L7)를 꼭! 필히 확인바람! *참고 (집1+수1)=L3 까지 입력 바람.